## expor_colectores
AUTORIZACIÓN Nº	RAZON SOCIAL	N° EXPEDIENTE	MARCA	MODELO	TIPO	SUPERFICIE DE APERTURA	N° TUBOS	DIAMETRO	CAUDALES RECOMENDADOS (l/h)		PARÁMETROS FUNCIONALES				UNIT 705:2009	CERTIFICADOR UNIT 705:2009	COD.REF.UNIT 705:2009	UNIT-ISO 9806-1:1994	CERTIFICADOR UNIT-ISO 9806-1:1994	COD.REF.UNIT-ISO 9806-1:1994	UNIT-ISO 09806-2:1995	CERTIFICADOR UNIT-ISO 09806-2:1995	COD.REF.UNIT-ISO 09806-2:1995	CUENTA CON ENSAYO
									Min	Máx	h0	a1	a2	MAI
ACS-0001	SGU SA	0739-02-006-2014	TERMICOL	T20 PSH	Colector Plano	1,88	-	-	56	132	0,774	6,8	0,007	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0002	GAFONUR	0825-02-006-2014	FUCO	FUCOL2M	Colector Plano	1,86	-	-	134	150	0,766	2,881	0,012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0003	GAFONUR	0793-02-006-2014	FUCO	FUCOL2MH	Colector Plano	1,86	-	-	134	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO
ACS-0004	TIEMPO SRL	0737-02-006-2014	BARONI GRILLO	GRAS 100200	Colector Plano	1,93	-	-	98	196	0,75	5,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0005	TIEMPO SRL	0738-02-006-2014	BARONI GRILLO	GRAS 200100	Colector Plano	1,93	-	-	98	196	0,75	5,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0006	PARTES Y EQUIPOS LTDA	1006-02-006-2014	CHROMAGEN	PA-H CR 100H	Colector Plano	1,87	-	-	45	250	0,722	3,39	0,014	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0007	PARTES Y EQUIPOS LTDA	1007-02-006-2014	CHROMAGEN	PA-G CR 120H	Colector Plano	2,58	-	-	45	250	0,722	3,39	0,014	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0008	PARTES Y EQUIPOS LTDA	1049-02-006-2014	CHROMAGEN	PA-F CR 120V	Colector Plano	2,58	-	-	45	250	0,722	3,39	0,014	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0009	PARTES Y EQUIPOS LTDA	1048-02-006-2014	CHROMAGEN	PA-D CR 100V	Colector Plano	1,87	-	-	45	250	0,722	3,39	0,014	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0010	PARTES Y EQUIPOS LTDA	1065-02-006-2014	CHROMAGEN	PA-E CR 110V	Colector Plano	2,17	-	-	45	250	0,722	3,39	0,014	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0011	NOALER S.A.	1128-02-006-2014	BAXI	APOLLO SX	Colector Plano	1,85	-	-	80	400	0,767	4,32	0,0077	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0012	SGU SA	0035-02-006-2015	HUCU	10833 VP	Colector Plano	2,012	-	-	10	150	0,745	3,92	0,0082	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0013	TECNOSOLAR SA	1151-02-006-2014	KIOTO	FP1.20.0 HE SC	Colector Plano	1,89	-	-	50	160	0,745	3,86	0,004	0,958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0014	R.BALAGUER S.A.	0089-02-006-2015	HAIER	PGTL2.0-1	Colector Plano	1,87	-	-	115	175	0,755	3,728	0,009	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0015	NOALER S.A.	0987-02-006-2015	SOLAR CIR	HP30	Tubo de vacío	2,85	30	58	50	300	0,633	1,9	0,01	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0016	NOALER S.A.	0988-02-006-2015	SOLAR CIR	HP15	Tubo de vacío	1,42	15	58	50	300	0,639	1,201	0,015	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0017	SONNE SRL	0503-02-006-2016	SUNSET	SUNBLUE21	Colector Plano	1,975	-	-	40	213	0,781	3,7	0,0141	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0018	SONNE SRL	0505-02-006-2016	SUNSET	SUNBLUE25	Colector Plano	2,3	-	-	47	248	0,781	3,7	0,0141	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0019	CLIMATIZACIÓN INTEGRAL LTDA	0887-02-006-2016	KIOTO	FP1.20.0 HE SC	Colector Plano	1,89	-	-	50	160	0,745	3,86	0,004	0,958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0020	CLIMA IMPORT SPAIN	0890-02-006-2016	ECOMESH	V230/00	Colector Plano	1,55	-	-	10	50	0,507	4,934	0,021	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0021	SGU SA	0928-02-006-2016	TERMICOL	T25US	Colector Plano	2,36	-	-	90	110	0,801	3,93	0,026	0,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0022	CLIMATIZACIÓN INTEGRAL LTDA	0070-02-006-2017	CLIMA HEAT PIPE 15	JHC-5818-15	Tubo de vacío	1,408	-	-	120	500	0,638	1,79	0,015	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0023	CLIMATIZACIÓN INTEGRAL LTDA	0071-02-006-2017	CLIMA HEAT PIPE 30	JMC-5818-30	Tubo de vacío	2,834	-	-	120	500	0,777	1,317	0,015	0,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0024	ALTERNATIVAS SUSTENTABLES SA	0591-02-006-2017	ALTERNATIVAS SUSTENTABLES	RTPS 58/1800-10	Tubo de vacío	0,936	10	58	40	300	0,7703	1,78	0,0378	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0025	ALTERNATIVAS SUSTENTABLES SA	0621-02-006-2017	ALTERNATIVAS SUSTENTABLES	RTPS 58/1800-30	Tubo de vacío	2,79	30	58	40	300	0,8024	2,09	0,0266	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0026	KAVET SA	1031-02-006-2017	SUNRAIN	FPC1200A	Colector Plano	1,86	-	-	136	136	0,718	5,084	0,0135	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0027	SGU SA	0443-02-006-2018	GREEN ONETEC	FK8203	Colector Plano	1,84	-	-	40	140	0,814	4,061	0,013	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	si
ACS-0028	CLIMATIZACIÓN INTEGRAL LTDA	0513-02-006-2019	BURAL SOLAR SAN	HP 270	Colector Plano	2,49	-	-	50	400	0,762	3,598	0,01	0,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	si
ACS-0029	CLIMATIZACIÓN INTEGRAL LTDA	0514-02-006-2019	BURAL SOLAR SAN	HP 180	Colector Plano	1,62	-	-	50	300	0,783	3,863	0,009	0,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	si
ACS-0030	LASWEN CORPORATION S.A.	0766-02-006-2019	FIVESTAR	FS-PTY95-2,0	Colector Plano	1,9	-	-	144	-	0,801	4,482	0	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI
ACS-0031	CLIMATIZACIÓN INTEGRAL SA	EST-ACS-2020-2-6-002503	Bural Solar San	HP 230	Colector Plano	2,253096	-	-	72	400	0,762	3,598	0,001	0,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI