## MT-ETUS
[16 empty] | REF.: | [6 empty] | 0 |  | SISTEMAS A MEDIDA |  |  |  |  | PREFABRICADOS
[23 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | Otros datos
MEMORIA TÉCNICA - DISEÑO Y CÁLCULO DEL SISTEMA SOLAR TÉRMICO | [22 empty] | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
[30 empty] | x | x | x | x |  | Nueva/o | bar: 5 to 5
| 2.1 | DATOS GENERALES Y ANTECEDENTES | [20 empty] | PE | AP | PB | PC | PD | PE |  | pb | pc | pd | pe |  | Existente
[30 empty] | x | x | x | x |  | Reforma | bar: 5 to 5
1 |  | Propietario o represen-tante | Nombre | [15 empty] | C.I. | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | bar: 5 to 5
2 |  |  | Nombre Comercial y Razón social | [15 empty] | R.U.T. | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Anteproyecto | bar: 5 to 5
3 |  |  | Domicilio calle y número | [11 empty] | Ciudad |  |  |  | C.P. | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | P. Básico | bar: 5 to 5
4 |  |  | Correo electrónico | [11 empty] | Dpto |  |  |  | Tel. | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | P. Completo | bar: 5 to 5
5 |  | RTI | Reg DNE |  |  |  | Nombre | [11 empty] | C.I. | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | P. Detallado | bar: 5 to 5
6 |  |  | Domicilio calle y número | [11 empty] | Ciudad |  |  |  | C.P. | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | P. Ejecutado | bar: 5 to 5
7 |  |  | Correo electrónico | [11 empty] | Dpto |  |  |  | Tel. | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
8 |  | Proyecto | Nombre del proyecto | [15 empty] | Dpto. | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Sólo ACS | bar: 5 to 5
9 |  |  | Calle y número | [11 empty] | Ciudad |  |  |  | C.P. | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ACS y piscina | bar: 5 to 5
10 |  |  | Nº de padrón | [9 empty] | Nº Carpeta Catastral | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
11 |  |  | Localización proyecto | [5 empty] | Latitud | [5 empty] | Longitud | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Informe ensayo | bar: 5 to 5
12 |  |  | Edificación | [5 empty] | Nueva/o |  |  | Describir: | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ETUS | bar: 5 to 5
13 |  |  | Instalación ACS y red sanitaria | [8 empty] | Describir: | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | bar: 5 to 5
14 |  |  | Sistema de energía auxiliar | [5 empty] | Nueva/o |  |  | Describir: | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | si | bar: 5 to 5
15 |  |  | Tipo de proyecto | [5 empty] | P. Ejecutado |  |  | Aplicación: |  |  | Sólo ACS | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | no | bar: 5 to 5
[30 empty] | x | x | x | x |  | - | bar: 5 to 5
| 2.2 | DATOS DE PARTIDA: PARÁMETROS DE USO Y CLIMÁTICOS | [27 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
[30 empty] | x | x | x | x |  | -45 | bar: 5 to 5
1 |  | Tipo de edificación |  | Centro penitenciario |  |  |  |  | Viviendas |  | Dormit./ vivienda |  |  |  | 1D |  | 2D |  | 3D |  | 4D | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -40 | bar: 5 to 5
2 |  | Número de viviendas | [6 empty] | 0 |  | Nº de viviendas | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -35 | bar: 5 to 5
3 |  | Factor de centralización (FC) | [6 empty] | 0 |  | Personas / dormit. | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -30 | bar: 5 to 5
4 |  | Número total de personas | [6 empty] | 0 |  | Ocupación total |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -25 | bar: 5 to 5
5 |  | Consumos unitarios (l/p.d) | [8 empty] | ¿Se usan otros valores de consumo y justificados? | [7 empty] | si | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -20 | bar: 5 to 5
6 |  | Temperaturas (ºC) |  | referencia: |  |  |  |  | 0 |  | uso: |  |  | distribución: |  |  |  |  | preparación: | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -15 | bar: 5 to 5
7 |  | Consumo diario (l/d) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | suma | 0 |  | ¿Estacionalidad? |  |  | E2 |  | ¿Varia ocupación? |  |  | no | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -10 | bar: 5 to 5
8 |  | Fuente de datos Departamento: |  |  |  | COLONIA |  |  | Radiación |  | ETUS |  | T ambiente: |  |  | ETUS |  | T agua fría: |  |  | ETUS | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -5 | bar: 5 to 5
9 |  | Variables cálculos radiación: |  |  |  |  | Orientación (º): |  |  | N |  | Inclinación (º): |  |  | 0 |  | Pérdidas sombras (%) | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | N | bar: 5 to 5
10 |  | Datos para cálculo piscina: |  |  |  |  | Largo (m) |  |  | 0 |  | Ancho (m) |  |  |  |  | Profundidad media (m) | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
11 |  | Superficie (m2) |  |  | 0 |  | Volumen (m3) |  |  | 0 |  | Pérdidas térmicas anual del vaso (kWh/año) | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10
12 |  | Consumo diario agua reposición 24ºC (l/d) | [7 empty] | 0 |  | Demanda térmica agua reposición (kWh/año) | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 15
[30 empty] | x | x | x | x |  | 20 | bar: 5 to 5
| 2.3 | PARÁMETROS FUNCIONALES | [27 empty] | x | x | x | x |  | 25 | bar: 5 to 5
[30 empty] | x | x | x | x |  | 30 | bar: 5 to 5
[7 empty] | Ref. autorización |  |  |  | Marca |  |  | Modelo |  |  | Número |  | Unidad |  | Total | [8 empty] | x | x | x | x |  | 35 | bar: 5 to 5
1 |  | Superficie de captación (A en m2) | [18 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 40 | bar: 5 to 5
2 |  | Vol acumulación solar (V en litros) | [18 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 45 | bar: 5 to 5
3 |  | Relación volumen/area (litros/m2) |  |  |  |  | Colectores asignados al ACS: | [5 empty] | 3 |  | V/AACS |  | #DIV/0! |  | V/ATOT |  | #DIV/0! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
4 |  | Coeficientes del colector |  |  | Procedencia: |  |  | ETUS |  |  | η0 |  |  |  | a1 |  |  |  | a2 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | E1 | bar: 5 to 5
5 | [10 empty] | FR(Ta) |  | 0 |  | FRUL |  | 0 |  | MAI | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | E2 | bar: 5 to 5
|  | Dimensionado circuitos |  |  | Q pri |  | Q total |  | Conex. |  | Qesp col |  | Qesp ins |  | Calor esp |  | Densidad |  | Cap cal |  | Cap cal es | [8 empty] | x | x | x | x |  | E3 | bar: 5 to 5
6 |  | Efect. Inter. |  |  | l/h.col |  | l/h |  | P=1, S=2,.. |  | l/h.m2 |  | l/h.m2 |  | J/kg.K |  | kg/litro |  | W/K |  | W/m2.K | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Otra | bar: 5 to 5
7 |  | Circuito primario |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | bar: 5 to 5
8 |  | Circuito secundario |  |  |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
[30 empty] | x | x | x | x |  | Prefabricado | bar: 5 to 5
[30 empty] | x | x | x | x |  | A medida | bar: 5 to 5
| 2.4 | RESULTADOS DEL CÁLCULO DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS | [27 empty] | x | x | x | x |  | Otro | bar: 5 to 5
[30 empty] | x | x | x | x |  | - | bar: 5 to 5
1 |  |  | Aplicación |  | Sólo ACS |  |  | 0 | Método de cálculo utilizado y versión: | [7 empty] | CALETUS v0.0 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
|  |  | OCU |  | TAF |  | RAD |  | TAMB |  | CONSU |  | DETOT |  | FS |  | APORTE |  | REN |  | AS UNI. | [8 empty] | x | x | x | x |  | Termosifón | bar: 5 to 5
|  |  | % |  | ºC |  | kWh/m2.d |  | ºC |  | litros/día |  | kWh |  | % |  | kWh |  | % |  | kWh/m2.d | [8 empty] | x | x | x | x |  | Forzada | bar: 5 to 5
2 |  | ENE |  |  | 28.4 |  | 7.2914 |  | 23.7 |  | 0 |  | 1e-06 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Otro | bar: 5 to 5
3 |  | FEB |  |  | 28.5 |  | 6.0551 |  | 22.9 |  | 0 |  | 1e-06 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | bar: 5 to 5
4 |  | MAR |  |  | 26.1 |  | 4.9904 |  | 21.2 |  | 0 |  | 1e-06 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
5 |  | ABR |  |  | 21.7 |  | 3.7234 |  | 17.9 |  | 0 |  | 1e-06 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Indirecto interno | bar: 5 to 5
6 |  | MAY |  |  | 16.6 |  | 2.6096 |  | 14.8 |  | 0 |  | 1e-06 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Indirecto externo | bar: 5 to 5
7 |  | JUN |  |  | 12 |  | 2.1371 |  | 11.7 |  | 0 |  | 1e-06 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Otro | bar: 5 to 5
8 |  | JUL |  |  | 9.3 |  | 2.3589 |  | 11.4 |  | 0 |  | 1e-06 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | bar: 5 to 5
9 |  | AGO |  |  | 9.2 |  | 2.9955 |  | 12.2 |  | 0 |  | 1e-06 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
10 |  | SEP |  |  | 11.7 |  | 4.0671 |  | 14.1 |  | 0 |  | 1e-06 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Cerrado | bar: 5 to 5
11 |  | OCT |  |  | 16.1 |  | 5.298 |  | 16.8 |  | 0 |  | 1e-06 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Otro | bar: 5 to 5
12 |  | NOV |  |  | 21.3 |  | 6.5954 |  | 19.5 |  | 0 |  | 1e-06 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | bar: 5 to 5
13 |  | DIC |  |  | 25.8 |  | 7.2264 |  | 22.3 |  | 0 |  | 1e-06 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
14 |  | MED | 0 |  | 18.837 |  | 4.6058 |  | 17.3468 |  | 0 | [9 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Lleno | bar: 5 to 5
15 |  | TOT |  |  |  |  | 1681.1058 |  |  |  | 0 |  | 1.2e-05 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Drenaje interior | bar: 5 to 5
[7 empty] | kWh/m2 |  |  |  | m3 |  | kWh |  | % |  | kWh |  | % |  | kWh/m2 | [8 empty] | x | x | x | x |  | Otro | bar: 5 to 5
[30 empty] | x | x | x | x |  | - | bar: 5 to 5
| 2.5 | CONFIGURACIÓN | [27 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
[15 empty] | Describir otro y observaciones | [14 empty] | x | x | x | x |  | Compacto | bar: 5 to 5
1 |  | Tipo de sistema solar térmico | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Integrado
2 |  | Circulación | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Separado/Partido
3 |  | Intercambiador | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
4 |  | Contacto con la atmósfera del primario | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 |  | Fluido y drenaje del circuito | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Acoplamiento entre colector y acumulador | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Solamente solar
7 |  | Sistema de apoyo | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Precalentam. Solar
8 |  | Referencia de la certificación o autorización del SSP | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Otro
9 |  | Marca de sistema solar prefabricado SSP | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -
10 |  | Modelo y referencia de tamaño | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Del informe de ensayo
11 |  | Referencia y disponibilidad del informe de ensayo | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Establecida por fabricante
12 |  | Referencia y disponibilidad manual de instalación | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Otro
13 |  | Número(s) de serie de fabricación | [8 empty] | Este dato será aportado a través de la Web Solar | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | -
14 |  | Número de equipos SSP de la instalación (uds) | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Colector
[30 empty] | x | x | x | x |  | Expansión | bar: 5 to 5
| 2.6 | CONDICIONES DE OPERACIÓN | [27 empty] | x | x | x | x |  | Bomba | bar: 5 to 5
[15 empty] | Describir otro y observaciones | [14 empty] | x | x | x | x |  | Válvula | bar: 5 to 5
1 |  | Fuente para definir temperatura estancamiento | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Intercambiador
2 |  | Temperatura de estancamiento del colector (ºC) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
3 |  | Temperatura de preparación del sistema de apoyo (ºC) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Acumulador
[11 empty] | PRI.EST |  | PRI.VAP |  | PRI.RES |  | SEC |  | CON |  | DISyREC |  | x | 0 | 0 | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sist. Aux.
4 |  | Temperatura máxima (ºC) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Bomba
[11 empty] | PRI.EXT |  | PRI.INT |  | SEC.EXT |  | SEC.INT |  | CON.EXT |  | CON.INT |  | x | 0 | 0 | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Válvula
5 |  | Temperatura mínima (ºC) | [5 empty] | A soportar (ºC) | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Intercambiador
6 |  | Altura (m.) entre parte superior (sup) e inferior (inf) | [8 empty] | PRI: |  |  |  | SEC: |  |  |  | CON: |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | PRI-sup |  | PRI-inf |  | SEC-sup |  | SEC-inf |  | CON-sup |  | CON-inf | [8 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
7 |  | Componente crítico para definir presión máxima | [8 empty] | - |  |  |  | - | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Formar vapor y exp
8 |  | Presión máxima (bar) del componente crítico | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Impedir vapor y exp
9 |  | Presión nominal (bar) = tarado válvula seguridad | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Drenaje automático
10 |  | Presión máxima (bar) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
11 |  | Presión mínima (bar) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
12 |  | Acción combinada temperatura/presión | [8 empty] | - | Mat. Plástico |  |  | Temp (ºC) |  |  |  | Pres (bar) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | No necesita
13 |  | Medidas que evitan flujo inverso en circuito | [8 empty] | - | Describir: | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Expansión
14 |  | Medidas que evitan flujo inverso en conexiones acumulador | [8 empty] | - | Describir: | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Válvula TP
15 |  | Medidas que evitan flujo inverso en entrada agua fría | [8 empty] | - | Describir: | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Otro
16 |  | Medidas para evitar quemaduras usuario < 60ºC | [8 empty] | - | Describir: | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | -
17 |  | Medidas para evitar quemaduras por evacuación fluidos | [8 empty] | - | Describir: | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Depresión depósito elevado
18 |  | Medidas para evitar quemaduras por superficies > 80ºC | [8 empty] | - | Describir: | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
19 |  | Protección seguridad intrínseca. Primario | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | -
20 |  | Protección seguridad intrínseca. Secundario | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Depresión doble envolvente
21 |  | Otros sistemas de protección relativas a presiones | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Presión diferencial intercamb.
22 |  | Otros sistemas de protección relativas a presiones | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
[23 empty] | x | 0 | 0 | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anticongelante
| 2.7 | FLUIDOS DE TRABAJO | [20 empty] | x | 0 | 0 | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Drenaje interior
[15 empty] | Describir otro y observaciones | [7 empty] | x | 0 | 0 | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
1 |  | Sistema de protección contra heladas | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 |  | Tipo de fluido en circuito primario | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Mezcla propilen.
3 |  | Características del agua | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Agua de red
4 |  | Características del anticongelante | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
5 |  | Sistema de preparación mezcla del fluido del primario | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 |  | Sistema de llenado del circuito primario | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sin datos
7 |  | Control de proporción de mezcla | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Adjunto informe
8 |  | Proporción de mezcla (%) | [10 empty] | Punto de congelación de la mezcla (ºC) | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
9 |  | Calor específico de fluidos (J/kg.K) | [8 empty] | Agua |  | 0 |  | Fluido primario |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 |  | Densidad de fluidos (g/cm3) | [8 empty] | Agua |  | 0 |  | Fluido primario |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sin datos
[23 empty] | x | 0 | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | En Ficha Técnica
| 2.8 | SISTEMA DE CAPTACIÓN | [20 empty] | x | 0 | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | Otro
[23 empty] | x | 0 | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | -
1 |  | Referencia de la certificación o autorización | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Depósito fijo
2 |  | Marca de colector | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Depósito móvil
3 |  | Modelo y ref. tamaño | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
4 |  | Referencia y disponibilidad del informe de ensayo | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 |  | Referencia y disponibilidad manual de instalación | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Por gravedad
6 |  | Número(s) de serie de fabricación | [8 empty] | Este dato será aportado a través de la Web Solar | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Bomba móvil
7 |  | Superficie de apertura del colector (m2) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
8 |  | Caudal de ensayo (l/h.m2) y límites de validez | [10 empty] | Mín |  |  |  | Máx | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
9 |  | Coef. rendimiento. Factor óptico η0 | [8 empty] | 0 |  | FR(Ta) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Plan mantenim.
10 |  | Coef. rendimiento. Factor de pérdidas a1 | [8 empty] | 0 |  | FRUL | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Automático
11 |  | Coef. rendimiento. Factor de pérdidas a2 | [8 empty] | 0 |  | MAI | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
12 |  | Número de colectores (uds.) | [8 empty] | 0 |  | ¿todos iguales? |  |  | - | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
13 |  | Superficie de apertura total (m2) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Potencia total nominal (kW) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
15 |  | Caudal total circuito primario (l/h) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 |  | Conexionado en paralelo (1) o serie (2,3,…) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Caudal específico en el colector (l/h.m2) | [8 empty] | #DIV/0! |  | ¿dentro d rango? |  |  | - | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
18 |  | Caudal específico en la instalación (l/h.m2) | [8 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Hospitales y clínicas
19 |  | Número de colectores por batería | [10 empty] | Máximo recomendado | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ambulat. / Centro salud
20 |  | Número de baterías por grupo | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Hotel *****
21 |  | Número de grupos de baterías de colectores | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Hotel ****
22 |  | Todas las baterias y grupos de colectores son iguales | [8 empty] | - |  | Describir: | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Hotel ***/Apartahotel
23 |  | Solución adoptada para equlibrado | [8 empty] | - |  | Describir: | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Hotel/Hostal **/Aphtl
24 |  | Control equilibrado a largo plazo | [8 empty] | si |  | Describir: | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Hostal/Pensión*/Aphtl
25 |  | Previsión válvulas por grupo: corte y seguridad | [8 empty] | - |  | Describir: | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Camping/campamentos
26 |  | Orientación (¿la misma para todos?) | [8 empty] | N |  | misma? |  |  | - | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Residencias | bar: 5 to 5
27 |  | Inclinación (¿la misma?) y entre limites del fabricante | [8 empty] | 0 |  | misma? |  |  | - | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Centro penitenciario | bar: 5 to 5
28 | DA1 | Informe de sombras | [8 empty] | - |  | Describir: | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Albergue | bar: 5 to 5
29 |  | Cálculo de las pérdidas por sombras (%) | [8 empty] | 0 |  | Cumple requisitos geométricos | [5 empty] | - | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Vestuarios/Duchas col. | bar: 5 to 5
30 |  | Exoneración justificada por zonas en sombra | [8 empty] | - |  | Describir: | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Escuela sin duchas
31 | DA2 | Proyecto estructural | [8 empty] | - |  | Describir: | [9 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Escuela con duchas
32 |  | Sistema sujeción colectores descrito en manual fabricante | [8 empty] | - |  | Describir: | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Cuarteles
33 |  | Protección exterior estructura | [8 empty] | - |  | Describir: | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Fábricas y talleres
[30 empty] | x | x | x | x |  | Oficinas | bar: 5 to 5
| 2.9 | SISTEMA DE ACUMULACIÓN | [27 empty] | x | x | x | x |  | Gimnasios | bar: 5 to 5
[30 empty] | x | x | x | x |  | Restaurantes | bar: 5 to 5
1 |  | Referencia de la certificación o autorización | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cafeterías
2 |  | Marca de acumulador | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Modelo y referencia a tamaño | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Referencia y disponibilidad del informe de ensayo | [16 empty] | - |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Referencia y disponibilidad manual de instalación | [16 empty] | - |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Número(s) de serie de fabricación | [8 empty] | Este dato será aportado a través de la Web Solar | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Volumen unitario (litros) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Número de acumuladores (uds.) | [8 empty] | 0 |  | ¿Iguales:? |  |  | - | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Volumen total (litros) | [8 empty] | 0 |  | Composición: | [9 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Relación Volumen/Area de colectores (litros(m2) | [6 empty] | V/AACS |  | #DIV/0! |  | ¿ V/AACS ≥ 60 ? |  |  | - |  |  | V/ATOT |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Conexionado de varios acumuladores | [8 empty] | - |  | Describir: | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serie
12 |  | Para conexión en paralelo, se adopta solución de equlibrado | [8 empty] | - |  | Describir: | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Paralelo
13 |  | Ubicación | [8 empty] | - |  | Describir: | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otra | bar: 5 to 5
14 | DA2 | Proyecto estructural de acumuladores (en DA2) | [8 empty] | - |  | Describir: | [9 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
15 |  | Ejecución del aislamiento y protección | [8 empty] | - |  | Describir: | [9 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Interior
16 |  | Tipo y material de aislamiento acumulador | [20 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Exterior
17 |  | Conductividad térmica del aislamiento al exterior (W/m.K) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otra
18 |  | Espesor aislamiento acumulador (mm.) | [10 empty] | ¿ ≥ 50 mm. ? |  |  | - | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
19 |  | Protección y acabado exterior del aislamiento | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Fábrica
20 |  | Tipo de intercambiador para ACS | [8 empty] | Interno |  | Describir: | [9 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | In situ
21 |  | (IA) Área útil del intercambiador interno (m2) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otra
22 |  | (IA) Área específica (m2/m2) intercambiador interno | [8 empty] | #DIV/0! |  | ¿ ≥ 0,2 ? |  |  | - | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
[30 empty] | x | x | x | x |  | Interno | bar: 5 to 5
| 2.10 | SISTEMA DE INTERCAMBIO | [27 empty] | x | x | x | x |  | Externo | bar: 5 to 5
[30 empty] | x | x | x | x |  | Otro | bar: 5 to 5
1 |  | Tipo de intercambiador externo | [8 empty] | - |  | Describir: | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 |  | Seleccionado marca, modelo y tamaño | [8 empty] | - |  | Describir: | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Placas
3 |  | Referencia y disponibilidad manual de instalación | [16 empty] | - |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tubular
4 |  | Caracteríticas del intercambiador | [8 empty] | Diseño |  |  |  | Selec. |  | ¿Es adecuado? |  |  |  | - |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
5 |  | Potencia de diseño intercambiador (kW) | [16 empty] | Diseño |  | Selec |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 |  | Potencia unitaria (W/m2) | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | ≥ 525 ? |  | #DIV/0! |  | No |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Calor especifico fluido primario (J/kg·K) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Densidad fluido primario (kg/l) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Capacidad calorífica del primario (W/K) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | = sec ? |  | Si |  | Si |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Caudal del circuito primario (l/h) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | dif < 10% ? |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Salto de temperaturas de diseño (K) | [8 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Temperatura de entrada (ºC) | [14 empty] | = 50 ? |  | No |  | No |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Temperatura de salida (ºC) | [8 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Capacidad calorífica específica (W/m2.K) | [8 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Pérdida de carga primario (kPa) | [14 empty] | ≤ 20 ? |  | Si |  | Si |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Calor especifico fluido secundario (J/kg·K) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cobre
17 |  | Densidad fluido secundario (kg/l) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Acero inoxidable
18 |  | Capacidad calorífica del secundario (W/K) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Titanio
19 |  | Caudal del circuito secundario (l/h) | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | (Q2-Q1)/Q1 |  | #DIV/0! |  | % |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
20 |  | Salto de temperaturas de diseño (K) | [8 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Temperatura de salida (ºC) | [14 empty] | ≥ 45 ? |  | No |  | No |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Temperatura de entrada (ºC) | [8 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Pérdida de carga secundario (kPa) | [14 empty] | ≤ 20 ? |  | Si |  | Si |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Efectividad del intercambiador | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | > 0,7 ? |  | #DIV/0! |  | No |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Material en contacto con el ACS | [8 empty] | - |  |  |  | Tipo de acero inox. | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Accesorios de instalación para sistemas con A > 100 m2 | [8 empty] | - | V. corte |  | - | Purgas |  | - | Puente man |  | - | Termómetro |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
| 2.11 | CIRCUITOS HIDRÁULICOS | [27 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
[11 empty] | PRIMARIO |  |  |  |  | SECUNDARIO | [13 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
1 |  | Material de las tuberías | [20 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Diámetro máximo de la tubería (pulgadas o mm.) | [20 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DA3 | Verificada velocidad y pérdida de carga en tuberías | [8 empty] | - | Justificado: |  |  |  | - | Justificado: | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Cantidad de circuitos en paralelo | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Criterio de equilibrado | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Caudal total diseño y de la bomba (l/h) | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Pérdida de carga total y presión de la bomba (mca) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Marca, modelo y tamaño de bomba seleccionada | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Número de bombas en el circuito (uds.) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Potencia eléctrica de la bomba (W) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Suma de potencias eléctricas (pri + sec) (W) y % sobre total | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | % | ¿≤ requisito 1 ó 2%? |  |  |  | - |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Tipo y material de aislamiento de tuberias al exterior | [20 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Conductividad térmica del aislamiento al exterior (W/m.K) | [20 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Espesor aislamiento al exterior para tub mayor diá. (mm.) | [20 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Protección y acabado del aislamiento exterior | [20 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Tipo y material de aislamiento de tuberias al interior | [20 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Conductividad térmica del aislamiento al interior (W/m.K) | [20 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Espesor aislamiento al interior para tub mayor diá. (mm.) | [20 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Protección y acabado del aislamiento al interior | [20 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Simplificado
20 |  | Procedimiento definición de aislamiento | [8 empty] | - |  |  | Describir: | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Alternativo
[23 empty] | x | 0 | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | Otro
| 2.12 | CIRCUITO DE CONSUMO (INSTALACIÓN SANITARIA) | [20 empty] | x | 0 | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | -
[23 empty] | x | 0 | x | x | x | x |  | x | x | x | x
1 |  | Temperatura máxima de salida del Sistema Solar Térmico (ºC) | [20 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Válv Termostática
2 |  | Temp. máxima del Sistema Solar Térmico (SST) regulada por: | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Temp máx depósito
3 |  | Temp máxima establecida por: | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Temp máxima SST
4 |  | Temp máxima soportada por Sistema de Energía Auxiliar SEA (ºC) | [10 empty] | Causa: | [9 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Otro
5 |  | Temp máxima soportada por circuito hasta SEA (ºC) | [10 empty] | Causa: | [9 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -
6 |  | Tipo de conexión entre SST y SEA | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ensayo
7 |  | Si serie: protección de la conexión del SEA | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Fabricante
8 |  | Si paralelo: justificar tipo de conexión | [8 empty] | - |  |  |  | Distancia SST-consumo (metros): | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | RTI
9 |  | Si paralelo: forma conmutar SST-SEA | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Otro
10 |  | Posibilidad de desconexión del SEA | [8 empty] | - | Eléctrica |  | - | Hidráulica |  | - | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -
11 |  | Diseño de la conexión de agua fría y caliente | [8 empty] | Diámetro (mm) | [5 empty] | Caudal diseño (l/m) | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En serie
12 |  | Aislamiento en la conexión de agua caliente | [8 empty] | Espesor (mm) | [5 empty] | Conductividad (W/m.K) | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En paralelo
13 |  | Efectos pérdidas de carga diferenciales en consumo | [8 empty] | - | Describir: | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Otro
14 |  | Presiones de la red de alimentación (bar) | [8 empty] | Máxima |  |  |  | Nominal |  |  |  | Mínima |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -
15 |  | Para limitar presión circuito consumo | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | No necesita
16 |  | Válvulas en acometida fría a SST | [8 empty] | - | Corte |  |  | - | Seguridad |  |  | - | Retención |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | VMT en SST
17 |  | Válvulas de vaciado y purga | [8 empty] | - | Describir: | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Válvula Diversora
18 |  | Previsión escapes conducidos visibles y seguros | [8 empty] | - | Describir: | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Otro
19 |  | Compatibilidad materiales para circuito ACS | [8 empty] | - | Describir: | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -
[30 empty] | x | x | x | x |  | SEA no soporta | bar: 5 to 5
| 2.13 | SISTEMA DE EXPANSIÓN | [27 empty] | x | x | x | x |  | Distancia a SST | bar: 5 to 5
[11 empty] | PRIMARIO |  |  |  |  | SECUNDARIO | [13 empty] | x | x | x | x |  | Otro | bar: 5 to 5
1 |  | Presión de trabajo máxima del sistema de expansión (bar) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 |  | Presión de trabajo mínima del sistema de expansión (bar) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Manual-Termóm.
3 |  | Criterio de protección por seguridad intrinseca | [8 empty] | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Automático
4 |  | Volumen de reserva (litros) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
5 | DA3 | Volumen total del circuito (litros) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 |  | Coeficiente de expansión térmica | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gas
7 |  | Volumen de dilatación (litros) | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otra
8 |  | Volumen de vapor (litros) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
9 |  | Volumen útil del sistema de expansión (litros) | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Coeficiente de presiones | [8 empty] | #DIV/0! |  | >2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | >2 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vaso expansión
11 |  | Volumen total calculado (litros) | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Válvula TP
12 |  | Número de vasos seleccionado (uds.) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
13 |  | Volumen unitario nominal del vaso seleccionado (litros) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
14 |  | Volumen total del sistema de expansión (litros) | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Marca y modelo | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Presión nominal del vaso de expansión (bar) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Presión de precarga del gas sistema de expansión (bar) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | x | 0 | 0 | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | SISTEMA DE MEDIDA | [20 empty] | x | 0 | 0 | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | x | 0 | 0 | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Medidas de presión | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Manómetro
2 |  | Medidas de temperatura | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sensor presión
3 |  | Medidas de caudal | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
4 |  | Medidas de energía | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 |  | Medidas de radiación | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Termómetro
6 |  | Configuración considerada | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sensor temper
7 |  | Sensores obligatorios | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
8 |  | Sensores recomendados | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
9 |  | Equipamiento mínimo | [8 empty] | - | Manómetro |  |  | - | Termóm depósito |  |  | - |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Caudalímetro
10 |  | Sistema de monitoreo | [8 empty] | - | Describir: | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Rotámetro
[23 empty] | x | 0 | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | Otro
| 2.15 | SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR O DE APOYO | [20 empty] | x | 0 | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | -
[23 empty] | x | 0 | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | Compacto
1 |  | Aplicación del aporte de energía auxiliar | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Integrado
2 |  | Forma de aporte de energía auxiliar | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Otro
3 |  | SEA con acumulación | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -
4 |  | SEA instantáneo | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Piranómetro
5 |  | Energía de apoyo | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Célula calibrada
6 |  | Marca y modelo del sistema de auxiliar | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Otro
7 |  | Referencia y disponibilidad de informe de ensayo | [16 empty] | - |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | -
8 |  | Referencia y disponibilidad manual de instalación | [16 empty] | - |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | C1
9 |  | Número y potencia de generadores calor | [8 empty] | Uds |  |  |  | kW |  |  |  | Tot. (kW) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | C2
10 |  | Número y potencia de intercambio auxiliar (kW) | [8 empty] | Uds |  |  |  | kW |  |  |  | Tot. (kW) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | C3
11 |  | Número y volumen de acumulación auxiliar (litros) | [8 empty] | Uds |  |  |  | litros |  |  |  | Tot. (litr.) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | C4
12 |  | Condiciones funcionamiento del SEA si es existente | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Otra
13 |  | Rango regulación temperatura salida (ºC) | [8 empty] | Mín |  |  |  | Máx | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | -
14 |  | Temperatura de preparación (de seteo) (ºC) | [8 empty] | 0 |  | Criterio: | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Previstos
[23 empty] | x | 0 | 0 | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No previstos
| 2.16 | SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL | [20 empty] | x | 0 | 0 | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
[23 empty] | x | 0 | 0 | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1 |  | Marca y modelo del sistema de control | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Total
2 |  | Referencia y disponibilidad del informe de ensayo | [16 empty] | - |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Parcial
3 |  | Referencia y disponibilidad manual de instalación | [16 empty] | - |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
4 |  | Posición de sondas en esquema | [8 empty] | - | Describir: | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 |  | Estrategia de control | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Manómetro
6 |  | Tipo control bomba primario | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Temp depósito
7 |  | Tipo control bomba secundario | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
8 |  | Valores de seteo del diferencial temp | [8 empty] | Paro si < (ºC) |  |  |  |  | Marcha si > (ºC) |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
9 |  | Señalización visible | [8 empty] | - | Alimentación |  |  | - | Funcionamiento |  |  | - |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Funcionamiento automático y manual | [8 empty] | - | Automático |  |  | - | Man conexión |  |  | - | Man desconexión |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Individual
11 |  | Limitación temp máxima en acumulador (ºC) y actuación | [8 empty] | - |  |  |  | Actúa: | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Centralizada
12 |  | Limitación temp máxima en primario (ºC) y actuación | [8 empty] | - |  |  |  | Actúa: | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
13 |  | Limitación temp mínima en primario (ºC) y actuación | [8 empty] | - |  |  |  | Actúa: | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
14 |  | Otro control y actuación | [8 empty] | - | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Acumulación
[30 empty] | x | x | x | x |  | Instantáneo | bar: 5 to 5
| 2.17 | ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES | [27 empty] | x | x | x | x |  | Otro | bar: 5 to 5
[7 empty] | Cuadro de chequeo de cumplimiento | [22 empty] | x | x | x | x |  | - | bar: 5 to 5
[7 empty] | TMÁX | [5 empty] | PMAX | [8 empty] | Adjunta | [7 empty] | x | x | x | x |  | Calefón | bar: 5 to 5
[7 empty] | PRI |  |  | SEC |  |  | PRI |  |  | SEC |  |  | EXT | FLU | ACS | [8 empty] | x | x | x | x |  | Acum+caldera | bar: 5 to 5
1 | F01 | Sistema prefabricado | [9 empty] | - | [5 empty] | - |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Otro
2 | F02 | Colector Solar | [6 empty] | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
3 | F03 | Acumulador solar | [9 empty] | - | [5 empty] | - | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Calentador
4 | F04 | Intercambiador de calor | [6 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Caldera mixta
5 | F05 | Bomba primario | [6 empty] | - | [5 empty] | - |  |  |  | - | - |  | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
6 | F06 | Bomba secundario | [9 empty] | - | [5 empty] | - | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
7 | F07 | Fluido de trabajo | [6 empty] | - | [5 empty] | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Elec. efecto Joule
8 | F08 | Aislamiento tuberías. Protección ext | [6 empty] | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Elec. Bomba calor
9 | F09 | Vaso de expansión | [6 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - |  | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gas Natural
10 | F10 | Válvula de corte | [6 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gas LP
11 | F11 | Válvula de equilibrado | [6 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otro
12 | F12 | Válvula de retención | [6 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
13 | F13 | Válvula de seguridad | [6 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | F14 | Sensores equipo de control | [6 empty] | - |  |  | - | [6 empty] | - | - |  | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Maximizar solar
15 | F15 | Sensores sIstema de medida | [6 empty] | - |  |  | - | [6 empty] | - | - |  | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Minimizar auxiliar
16 | F16 | Tubería material plástico | [9 empty] | - | [5 empty] | - | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Otro
17 | F17 | Válvula seguridad TP | [9 empty] | - | [5 empty] | - | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | -
18 | F18 | Válvula mezcladora | [9 empty] | - | [5 empty] | - | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Diferencial primario
19 | F19 | Sistema de energía auxiliar | [9 empty] | - | [5 empty] | - | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Crepuscular
20 |  | Cumplimiento de todos los requisitos | [6 empty] | no |  |  | no |  |  | no |  |  | no | no | no | no |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Otro
[30 empty] | x | x | x | x |  | - | bar: 5 to 5
[30 empty] | x | x | x | x |  | Diferencial primario | bar: 5 to 5
[30 empty] | x | x | x | x |  | Diferencial secund | bar: 5 to 5
[30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Otro | bar: 5 to 5
[30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | bar: 5 to 5
[23 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 2.18 | PLANOS Y ESQUEMAS | [19 empty] | Adjunta | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
[23 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
1 | P1 | Emplazamiento edificio, colectores y sala técnica. Orientación, obstáculos y sombras | [19 empty] | - | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
2 | P2 | Ubicación de colectores (separaciones, distancias entre ellos y a obstáculos, accesos) | [19 empty] | - |  | 60 | 116 | 236 | 290 | 292 |  | 89 | 105 | 118 | 119 | 1
3 | P3 | Distribución sala técnica y situación acumulación, intercambio, bombas, expansión y control | [19 empty] | - |  | 260 | 195 | 64 | 10 | 8 |  | 222 | 206 | 193 | 192 | 0
4 | P4 | Trazado de circuitos hidráulicos, diseño y situación componentes (v corte, seguridad, purga, …) | [19 empty] | - |  | 42 | 51 | 62 | 62 | 62 |  | 51 | 51 | 51 | 51 | x
5 | P5 | Complementos hidráulicos: sistema de sistemas de llenado, purga y vaciado. Sistema de medida | [19 empty] | - |  | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |  | 362 | 362 | 362 | 362 | sum
6 | P6 | Sistema de energía auxiliar. Integración y conexión con las restantes instalaciones del edificio | [19 empty] | -
7 | P7 | Esquema de funcionamiento completo. Diagrama o esquema de principio | [19 empty] | -
8 | P8 | Esquema eléctrico y de control. Detalles de posición de sondas y elementos de campo | [19 empty] | -
9 | P9 | Diseño de estructura y sujeción de colectores y acumuladores. Soportes y detalles constructivos | [19 empty] | -

## CLIMA
4 |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | DEPARTAMENTO |  |  | TEMP AMBIENTE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | MEDIA | Datos disponibles
400 | 0 | 26.249 | 21.7983 | 17.9654 | 13.4043 | 9.3945 | 7.6936 | 8.4921 | 10.7837 | 14.6415 | 19.0728 | 23.7434 | 26.0149 |  | ARTIGAS | 1 | ar | ARTIGAS | 25.4 | 24.6 | 22.5 | 18.9 | 15.7 | 12.9 | 13.1 | 14.4 | 16 | 18.7 | 21.4 | 24 | 19 | ARTIGAS
405 | 5 | 26.3056 | 22.1467 | 18.6343 | 14.2405 | 10.1638 | 8.4082 | 9.309 | 11.5183 | 15.3104 | 19.524 | 23.9253 | 25.9805 |  | CANELONES | 2 | ca | CANELONES | 22.7 | 22.3 | 20.5 | 17.2 | 13.9 | 11 | 10.7 | 11.5 | 13.2 | 15.7 | 18.3 | 21.1 | 16.5 | CARRASCO
410 | 10 | 26.1996 | 22.3626 | 19.1914 | 14.9929 | 10.8755 | 9.0761 | 10.072 | 12.1873 | 15.8897 | 19.8592 | 23.9622 | 25.7872 |  | CERRO LARGO | 3 | cl | CERRO LARGO | 23.2 | 22.8 | 20.8 | 17.2 | 13.9 | 11.1 | 11.5 | 12.4 | 14.1 | 16.9 | 18.9 | 21.7 | 17 | MELO
415 | 15 | 25.9321 | 22.4444 | 19.6327 | 15.6557 | 11.5241 | 9.6921 | 10.7753 | 12.7855 | 16.375 | 20.0759 | 23.8536 | 25.4365 |  | COLONIA | 4 | co | COLONIA | 23.7 | 22.9 | 21.2 | 17.9 | 14.8 | 11.7 | 11.4 | 12.2 | 14.1 | 16.8 | 19.5 | 22.3 | 17.4 | COLONIA
420 | 20 | 25.5048 | 22.3915 | 19.9545 | 16.2238 | 12.1046 | 10.2516 | 11.4137 | 13.3083 | 16.7627 | 20.1725 | 23.6005 | 24.931 |  | DURAZNO | 5 | du | DURAZNO | 24.6 | 23.7 | 21.6 | 17.7 | 14.6 | 11.5 | 11.4 | 12.5 | 14.3 | 17.3 | 20 | 23 | 17.7 | PASO DE LOS TOROS
425 | 25 | 24.9212 | 22.2043 | 20.1547 | 16.6929 | 12.6128 | 10.7502 | 11.9821 | 13.7519 | 17.0496 | 20.1482 | 23.2048 | 24.2764 |  | FLORES | 6 | fs | FLORES | 23.875 | 23.05 | 21.05 | 17.575 | 14.35 | 11.325 | 11.25 | 12.175 | 13.95 | 16.7 | 19.5 | 22.325 | 17.275 | SJ+RN
430 | 30 | 24.1857 | 21.8843 | 20.2315 | 17.0596 | 13.0446 | 11.1843 | 12.4764 | 14.1128 | 17.2338 | 20.0031 | 22.6695 | 23.4938 |  | FLORIDA | 7 | fl | FLORIDA | 23.65 | 23 | 21.05 | 17.45 | 14.25 | 11.25 | 11.05 | 12 | 13.75 | 16.5 | 19.15 | 22.05 | 17.1 | DU+CA
435 | 35 | 23.3235 | 21.4356 | 20.1845 | 17.3209 | 13.3969 | 11.5505 | 12.8927 | 14.3883 | 17.3137 | 19.7385 | 21.9985 | 22.5863 |  | LAVALLEJA | 8 | la | LAVALLEJA | 22.8 | 22.4 | 20.55 | 17.2 | 13.9 | 11.1 | 11 | 11.85 | 13.5 | 16 | 18.5 | 21.3 | 16.65 | CA+TT
440 | 40 | 22.37 | 20.8646 | 20.014 | 17.4749 | 13.6667 | 11.8459 | 13.223 | 14.5763 | 17.2887 | 19.3562 | 21.1972 | 21.5481 |  | MALDONADO | 9 | ma | MALDONADO | 22.2 | 21.9 | 20.2 | 16.9 | 13.8 | 11.05 | 10.8 | 11.45 | 12.95 | 15.4 | 17.95 | 20.65 | 16.25 | RO+CA
445 | 45 | 21.2913 | 20.1774 | 19.7212 | 17.5204 | 13.8497 | 12.0603 | 13.4616 | 14.6753 | 17.1591 | 18.8593 | 20.2715 | 20.4086 |  | MONTEVIDEO | 10 | mv | MONTEVIDEO | 22.7 | 22.3 | 20.5 | 17.2 | 13.9 | 11 | 10.7 | 11.5 | 13.2 | 15.7 | 18.3 | 21.1 | 16.5 | CARRASCO
450 | 50 | 20.0883 | 19.3727 | 19.3085 | 17.4571 | 13.9449 | 12.1942 | 13.6084 | 14.6847 | 16.9259 | 18.2515 | 19.2328 | 19.1725 |  | PAYSANDÚ | 11 | pa | PAYSANDÚ | 24.8 | 23.7 | 21.6 | 18 | 14.8 | 11.7 | 11.8 | 12.9 | 14.6 | 17.5 | 20.4 | 23.1 | 17.9 | PAYSANDU
455 | 55 | 18.7702 | 18.4567 | 18.7789 | 17.2854 | 13.9534 | 12.2523 | 13.668 | 14.6042 | 16.5907 | 17.5374 | 18.1016 | 17.8308 |  | RIO NEGRO | 12 | rn | RIO NEGRO | 24.55 | 23.5 | 21.25 | 17.6 | 14.35 | 11.3 | 11.45 | 12.5 | 14.25 | 17.15 | 20.1 | 22.95 | 17.6 | PA+SO
460 | 60 | 17.347 | 17.4363 | 18.1365 | 17.0067 | 13.876 | 12.2362 | 13.643 | 14.4346 | 16.1562 | 16.7227 | 16.8911 | 16.4039 |  | RIVERA | 13 | ri | RIVERA | 24.1 | 23.5 | 21.6 | 18.1 | 15.3 | 12.3 | 12.3 | 13.4 | 15 | 17.9 | 20.5 | 22.8 | 18.1 | RIVERA
465 | 65 | 15.8339 | 16.3194 | 17.3862 | 16.623 | 13.7136 | 12.1473 | 13.5352 | 14.1772 | 15.6257 | 15.8178 | 15.619 | 14.9395 |  | ROCHA | 14 | ro | ROCHA | 21.7 | 21.5 | 19.9 | 16.6 | 13.7 | 11.1 | 10.9 | 11.4 | 12.7 | 15.1 | 17.6 | 20.2 | 16 | ROCHA
470 | 70 | 14.2896 | 15.1144 | 16.5337 | 16.1374 | 13.468 | 11.9869 | 13.3463 | 13.8338 | 15.0032 | 14.8326 | 14.2709 | 13.4143 |  | SALTO | 15 | sa | SALTO | 25 | 23.9 | 21.6 | 18.1 | 15 | 11.7 | 12 | 13.2 | 14.9 | 18 | 20.7 | 23.5 | 18.1 | SALTO
475 | 75 | 12.7541 | 13.8352 | 15.5854 | 15.5534 | 13.141 | 11.7562 | 13.0782 | 13.4071 | 14.2934 | 13.7733 | 12.8512 | 11.8824 |  | SAN JOSÉ | 16 | sj | SAN JOSÉ | 23.2 | 22.6 | 20.85 | 17.55 | 14.35 | 11.35 | 11.05 | 11.85 | 13.65 | 16.25 | 18.9 | 21.7 | 16.95 | CO+CA
480 | 80 | 11.1702 | 12.5102 | 14.5487 | 14.8756 | 12.7351 | 11.457 | 12.7327 | 12.9004 | 13.5018 | 12.6454 | 11.3865 | 10.3232 |  | SORIANO | 17 | so | SORIANO | 24.3 | 23.3 | 20.9 | 17.2 | 13.9 | 10.9 | 11.1 | 12.1 | 13.9 | 16.8 | 19.8 | 22.8 | 17.3 | MERCEDES
485 | 85 | 9.5509 | 11.1512 | 13.4313 | 14.1091 | 12.2532 | 11.0912 | 12.3117 | 12.3175 | 12.6343 | 11.4562 | 9.9228 | 8.8159 |  | TACUAREMBÓ | 18 | ta | TACUAREMBÓ | 24.6 | 23.7 | 21.6 | 17.7 | 14.6 | 11.5 | 11.4 | 12.5 | 14.3 | 17.3 | 20 | 23 | 17.7 | PASO DE LOS TOROS
490 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TREINTA Y TRES | 19 | tt | TREINTA Y TRES | 22.9 | 22.5 | 20.6 | 17.2 | 13.9 | 11.2 | 11.3 | 12.2 | 13.8 | 16.3 | 18.7 | 21.5 | 16.8 | TREINTA Y TRES
491 | 91 | 23.7 | 22.9 | 21.2 | 17.9 | 14.8 | 11.7 | 11.4 | 12.2 | 14.1 | 16.8 | 19.5 | 22.3 | Tambiente
492 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8 | Taguafría
| ARTIGAS DEPARTAMENTO |  |  |  |  | IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL CAPTADA | [7 empty] | 1 |  |  |  | TEMP AGUA FRÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | MEDIA
| LAT | 30.60 | LON | 57.00 |  | Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. | [11 empty] | ARTIGAS | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
| inc. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | anual |  |  |  | CANELONES | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
100 | 0 | 25.6069 | 22.4404 | 18.8618 | 14.3214 | 10.6899 | 8.6941 | 10.1716 | 12.4297 | 15.4825 | 19.5054 | 23.6149 | 25.6542 | 17.2664 |  |  |  | CERRO LARGO | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
105 | 5 | 25.5534 | 22.7229 | 19.4811 | 15.1352 | 11.5076 | 9.4657 | 11.092 | 13.2156 | 16.1156 | 19.8933 | 23.6965 | 25.5274 | 17.7617 |  |  |  | COLONIA | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
110 | 10 | 25.343 | 22.8692 | 19.9823 | 15.8586 | 12.2586 | 10.1835 | 11.9463 | 13.9244 | 16.6534 | 20.1611 | 23.6328 | 25.2433 | 18.1502 |  |  |  | DURAZNO | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
115 | 15 | 24.9772 | 22.8782 | 20.3616 | 16.486 | 12.9371 | 10.8421 | 12.7283 | 14.5509 | 17.092 | 20.3066 | 23.4244 | 24.8043 | 18.429 |  |  |  | FLORES | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
120 | 20 | 24.4588 | 22.7499 | 20.616 | 17.0128 | 13.5381 | 11.4365 | 13.4317 | 15.0901 | 17.4278 | 20.3289 | 23.0727 | 24.2135 | 18.5958 |  |  |  | FLORIDA | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
125 | 25 | 23.7918 | 22.4852 | 20.7437 | 17.4348 | 14.0569 | 11.9621 | 14.0515 | 15.5381 | 17.6584 | 20.2277 | 22.5805 | 23.4801 | 18.65 |  |  |  | LAVALLEJA | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
130 | 30 | 22.9923 | 22.0862 | 20.7436 | 17.7489 | 14.4896 | 12.415 | 14.5827 | 15.8914 | 17.7821 | 20.0038 | 21.9515 | 22.6165 | 18.5925 |  |  |  | MALDONADO | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
135 | 35 | 22.09 | 21.5579 | 20.6158 | 17.9527 | 14.8329 | 12.7916 | 15.0214 | 16.1473 | 17.7978 | 19.6589 | 21.1905 | 21.6179 | 18.4249 |  |  |  | MONTEVIDEO | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
140 | 40 | 21.0791 | 20.9034 | 20.3612 | 18.0446 | 15.0842 | 13.0869 | 15.3642 | 16.3038 | 17.7055 | 19.1956 | 20.3033 | 20.5013 | 18.1482 |  |  |  | PAYSANDÚ | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
145 | 45 | 19.946 | 20.1265 | 19.9818 | 18.024 | 15.2416 | 13.2763 | 15.6079 | 16.3599 | 17.5058 | 18.6175 | 19.2967 | 19.293 | 17.7619 |  |  |  | RIO NEGRO | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
150 | 50 | 18.6986 | 19.2333 | 19.4805 | 17.8909 | 15.3017 | 13.3817 | 15.7471 | 16.315 | 17.2003 | 17.929 | 18.1896 | 17.9857 | 17.2701 |  |  |  | RIVERA | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
155 | 55 | 17.3465 | 18.2305 | 18.861 | 17.6465 | 15.2645 | 13.4081 | 15.783 | 16.1695 | 16.7914 | 17.1353 | 17.0054 | 16.589 | 16.6784 |  |  |  | ROCHA | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
160 | 60 | 15.9032 | 17.1256 | 18.1282 | 17.2925 | 15.132 | 13.3554 | 15.7173 | 15.9246 | 16.282 | 16.2432 | 15.7639 | 15.1482 | 15.9957 |  |  |  | SALTO | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
165 | 65 | 14.4015 | 15.9272 | 17.2875 | 16.8317 | 14.9061 | 13.2239 | 15.5521 | 15.5819 | 15.6761 | 15.2671 | 14.4427 | 13.6359 | 15.2241 |  |  |  | SAN JOSÉ | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
170 | 70 | 12.9107 | 14.6444 | 16.3453 | 16.2675 | 14.589 | 13.0147 | 15.2892 | 15.1443 | 14.9784 | 14.2143 | 13.0466 | 12.0948 | 14.3767 |  |  |  | SORIANO | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
175 | 75 | 11.3877 | 13.3031 | 15.3089 | 15.6043 | 14.1833 | 12.7293 | 14.9308 | 14.615 | 14.194 | 13.0893 | 11.5913 | 10.5477 | 13.4575 |  |  |  | TACUAREMBÓ | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
180 | 80 | 9.8217 | 11.9239 | 14.1862 | 14.8472 | 13.6919 | 12.3699 | 14.4794 | 13.998 | 13.3291 | 11.8984 | 10.1268 | 9.0346 | 12.478 |  |  |  | TREINTA Y TRES | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
185 | 85 | 8.3074 | 10.511 | 12.9856 | 14.0017 | 13.1183 | 11.9392 | 13.9382 | 13.298 | 12.3901 | 10.6499 | 8.6879 | 7.5686 | 11.454
190 | 90
191 | 91 | 25.4 | 24.6 | 22.5 | 18.9 | 15.7 | 12.9 | 13.1 | 14.4 | 16 | 18.7 | 21.4 | 24 | 19 | ARTIGAS
192 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8 | 0
| CANELONES DEPARTAMENTO | Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL CAPTADA | 2
| LAT | 30.60 ENE: 34.50; LON FEB: LON; 57.00 MAR: 56.00; Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2.
| inc. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | anual
200 | 0 | 26.3461 | 21.5185 | 17.6932 | 13.1989 | 9.094 | 7.5992 | 8.0804 | 10.2623 | 14.1045 | 18.7842 | 23.4799 | 25.8635 | 16.3119
205 | 5 | 26.4124 | 21.8635 | 18.34 | 14.018 | 9.8049 | 8.3161 | 8.8116 | 10.9382 | 14.728 | 19.2301 | 23.6631 | 25.8543 | 16.8084
210 | 10 | 26.3163 | 22.0791 | 18.8785 | 14.7551 | 10.4613 | 8.9868 | 9.4932 | 11.5531 | 15.2669 | 19.5627 | 23.7039 | 25.6885 | 17.2059
215 | 15 | 26.0584 | 22.1637 | 19.3045 | 15.4047 | 11.0582 | 9.606 | 10.1199 | 12.102 | 15.7172 | 19.7795 | 23.6019 | 25.3673 | 17.5013
220 | 20 | 25.6408 | 22.1166 | 19.6147 | 15.9619 | 11.5912 | 10.1691 | 10.6871 | 12.581 | 16.0754 | 19.8788 | 23.3581 | 24.8932 | 17.6923
225 | 25 | 25.0666 | 21.9382 | 19.8069 | 16.4223 | 12.056 | 10.6718 | 11.1903 | 12.9864 | 16.3388 | 19.8599 | 22.9742 | 24.2736 | 17.7779
230 | 30 | 24.3459 | 21.6298 | 19.8795 | 16.7826 | 12.4493 | 11.1104 | 11.6258 | 13.315 | 16.5054 | 19.723 | 22.4531 | 23.5268 | 17.7589
235 | 35 | 23.5035 | 21.1962 | 19.8321 | 17.0399 | 12.768 | 11.4813 | 11.9902 | 13.5643 | 16.5739 | 19.469 | 21.7989 | 22.6427 | 17.6361
240 | 40 | 22.5328 | 20.6461 | 19.6649 | 17.1923 | 13.0097 | 11.7819 | 12.2802 | 13.7326 | 16.5438 | 19.1 | 21.0164 | 21.6265 | 17.4095
245 | 45 | 21.4587 | 19.9781 | 19.3792 | 17.2386 | 13.1725 | 12.0098 | 12.4911 | 13.8184 | 16.4153 | 18.6186 | 20.1117 | 20.4909 | 17.0821
250 | 50 | 20.2634 | 19.1951 | 18.9772 | 17.1785 | 13.2543 | 12.1547 | 12.6202 | 13.8211 | 16.1895 | 18.0287 | 19.0916 | 19.2669 | 16.655
255 | 55 | 18.9524 | 18.303 | 18.462 | 17.0124 | 13.2547 | 12.2212 | 12.6673 | 13.7408 | 15.8679 | 17.3346 | 17.9724 | 17.9543 | 16.1317
260 | 60 | 17.5358 | 17.3087 | 17.8375 | 16.7417 | 13.1743 | 12.2131 | 12.6359 | 13.578 | 15.4532 | 16.5417 | 16.802 | 16.5823 | 15.5216
265 | 65 | 16.042 | 16.2196 | 17.1084 | 16.3683 | 13.014 | 12.1316 | 12.5283 | 13.3339 | 14.9484 | 15.658 | 15.5596 | 15.1448 | 14.8277
270 | 70 | 14.4929 | 15.0441 | 16.2803 | 15.8951 | 12.7756 | 11.978 | 12.3462 | 13.0105 | 14.3573 | 14.6962 | 14.2394 | 13.6322 | 14.0537
275 | 75 | 12.9446 | 13.793 | 15.3595 | 15.3258 | 12.4608 | 11.7539 | 12.0914 | 12.6102 | 13.6846 | 13.6633 | 12.8486 | 12.0892 | 13.212
280 | 80 | 11.3666 | 12.4954 | 14.353 | 14.6646 | 12.0721 | 11.4608 | 11.7656 | 12.136 | 12.9352 | 12.5637 | 11.4028 | 10.559 | 12.3098
285 | 85 | 9.7633 | 11.1658 | 13.2685 | 13.9165 | 11.6122 | 11.1003 | 11.3707 | 11.5915 | 12.1149 | 11.4043 | 9.9736 | 9.0755 | 11.3602
290 | 90
291 | 91 | 22.7 | 22.3 | 20.5 | 17.2 | 13.9 | 11 | 10.7 | 11.5 | 13.2 | 15.7 | 18.3 | 21.1 | 16.5 | CARRASCO
292 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8 | 0
| CERRO LARGO DEPARTAMENTO | Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL CAPTADA | 3
| LAT | 34.50 ENE: 32.30; LON FEB: LON; 56.00 MAR: 54.35; Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2.
| inc. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | anual
300 | 0 | 25.6073 | 21.4826 | 17.9112 | 13.6978 | 9.9559 | 8.0942 | 9.1024 | 10.8788 | 14.355 | 18.8236 | 23.4389 | 25.4994 | 16.5486
305 | 5 | 25.6454 | 21.7736 | 18.4971 | 14.4965 | 10.7065 | 8.7799 | 9.8961 | 11.5605 | 14.9569 | 19.215 | 23.5687 | 25.4481 | 17.024
310 | 10 | 25.528 | 21.9363 | 18.9747 | 15.2101 | 11.3966 | 9.4171 | 10.633 | 12.177 | 15.4723 | 19.4932 | 23.556 | 25.2431 | 17.3992
315 | 15 | 25.2559 | 21.9693 | 19.3403 | 15.8332 | 12.0211 | 10.0011 | 11.3076 | 12.7238 | 15.8974 | 19.6561 | 23.4009 | 24.8861 | 17.6713
320 | 20 | 24.8313 | 21.8724 | 19.5912 | 16.361 | 12.5753 | 10.5274 | 11.9147 | 13.1966 | 16.2289 | 19.7024 | 23.1047 | 24.3797 | 17.8384
325 | 25 | 24.2574 | 21.6464 | 19.7255 | 16.7896 | 13.0547 | 10.992 | 12.4498 | 13.5917 | 16.4642 | 19.6317 | 22.6695 | 23.7279 | 17.8991
330 | 30 | 23.5385 | 21.2929 | 19.742 | 17.1156 | 13.456 | 11.3914 | 12.9086 | 13.9063 | 16.6017 | 19.4447 | 22.0987 | 22.9356 | 17.8529
335 | 35 | 22.6801 | 20.8146 | 19.6408 | 17.3367 | 13.7759 | 11.7225 | 13.2879 | 14.1379 | 16.6402 | 19.1428 | 21.3966 | 22.0089 | 17.7002
340 | 40 | 21.6889 | 20.2155 | 19.4226 | 17.451 | 14.012 | 11.9829 | 13.5845 | 14.2848 | 16.5794 | 18.7282 | 20.5686 | 20.9547 | 17.4423
345 | 45 | 20.5985 | 19.5107 | 19.0889 | 17.4578 | 14.1626 | 12.1704 | 13.7942 | 14.3458 | 16.4198 | 18.2041 | 19.6209 | 19.782 | 17.0839
350 | 50 | 19.4009 | 18.6954 | 18.6425 | 17.357 | 14.2265 | 12.2838 | 13.9151 | 14.3205 | 16.1627 | 17.5744 | 18.5689 | 18.524 | 16.6284
355 | 55 | 18.0956 | 17.7751 | 18.0866 | 17.1493 | 14.2026 | 12.322 | 13.9481 | 14.209 | 15.81 | 16.8447 | 17.4401 | 17.2233 | 16.0829
360 | 60 | 16.7092 | 16.7568 | 17.4256 | 16.8364 | 14.0912 | 12.285 | 13.8938 | 14.0122 | 15.3643 | 16.024 | 16.2315 | 15.8509 | 15.4491
365 | 65 | 15.2598 | 15.6483 | 16.6643 | 16.4206 | 13.8938 | 12.1728 | 13.7534 | 13.7317 | 14.8291 | 15.1175 | 14.9486 | 14.398 | 14.7306
370 | 70 | 13.7489 | 14.4604 | 15.8087 | 15.9051 | 13.6122 | 11.9865 | 13.5285 | 13.3695 | 14.2084 | 14.1321 | 13.5966 | 12.8755 | 13.9319
375 | 75 | 12.2184 | 13.2113 | 14.8653 | 15.2938 | 13.2487 | 11.7273 | 13.221 | 12.9283 | 13.507 | 13.0791 | 12.1785 | 11.3301 | 13.065
380 | 80 | 10.6762 | 11.916 | 13.8411 | 14.5913 | 12.806 | 11.3973 | 12.8331 | 12.4117 | 12.7302 | 11.9639 | 10.7368 | 9.8711 | 12.1474
385 | 85 | 9.1375 | 10.5884 | 12.7441 | 13.8031 | 12.2872 | 10.999 | 12.3674 | 11.8234 | 11.8839 | 10.7924 | 9.3101 | 8.3901 | 11.1785
390 | 90
391 | 91 | 23.2 | 22.8 | 20.8 | 17.2 | 13.9 | 11.1 | 11.5 | 12.4 | 14.1 | 16.9 | 18.9 | 21.7 | 17 | MELO
392 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8 | 0
| COLONIA DEPARTAMENTO | Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL CAPTADA | 4
| LAT | 32.30 ENE: 34.15; LON FEB: LON; 54.35 MAR: 57.65; Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2.
| inc. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | anual
400 | 0 | 26.249 | 21.7983 | 17.9654 | 13.4043 | 9.3945 | 7.6936 | 8.4921 | 10.7837 | 14.6415 | 19.0728 | 23.7434 | 26.0149 | 16.5808
405 | 5 | 26.3056 | 22.1467 | 18.6343 | 14.2405 | 10.1638 | 8.4082 | 9.309 | 11.5183 | 15.3104 | 19.524 | 23.9253 | 25.9805 | 17.099
410 | 10 | 26.1996 | 22.3626 | 19.1914 | 14.9929 | 10.8755 | 9.0761 | 10.072 | 12.1873 | 15.8897 | 19.8592 | 23.9622 | 25.7872 | 17.5154
415 | 15 | 25.9321 | 22.4444 | 19.6327 | 15.6557 | 11.5241 | 9.6921 | 10.7753 | 12.7855 | 16.375 | 20.0759 | 23.8536 | 25.4365 | 17.8267
420 | 20 | 25.5048 | 22.3915 | 19.9545 | 16.2238 | 12.1046 | 10.2516 | 11.4137 | 13.3083 | 16.7627 | 20.1725 | 23.6005 | 24.931 | 18.0307
425 | 25 | 24.9212 | 22.2043 | 20.1547 | 16.6929 | 12.6128 | 10.7502 | 11.9821 | 13.7519 | 17.0496 | 20.1482 | 23.2048 | 24.2764 | 18.1258
430 | 30 | 24.1857 | 21.8843 | 20.2315 | 17.0596 | 13.0446 | 11.1843 | 12.4764 | 14.1128 | 17.2338 | 20.0031 | 22.6695 | 23.4938 | 18.1128
435 | 35 | 23.3235 | 21.4356 | 20.1845 | 17.3209 | 13.3969 | 11.5505 | 12.8927 | 14.3883 | 17.3137 | 19.7385 | 21.9985 | 22.5863 | 17.9932
440 | 40 | 22.37 | 20.8646 | 20.014 | 17.4749 | 13.6667 | 11.8459 | 13.223 | 14.5763 | 17.2887 | 19.3562 | 21.1972 | 21.5481 | 17.7693
445 | 45 | 21.2913 | 20.1774 | 19.7212 | 17.5204 | 13.8497 | 12.0603 | 13.4616 | 14.6753 | 17.1591 | 18.8593 | 20.2715 | 20.4086 | 17.44
450 | 50 | 20.0883 | 19.3727 | 19.3085 | 17.4571 | 13.9449 | 12.1942 | 13.6084 | 14.6847 | 16.9259 | 18.2515 | 19.2328 | 19.1725 | 17.007
455 | 55 | 18.7702 | 18.4567 | 18.7789 | 17.2854 | 13.9534 | 12.2523 | 13.668 | 14.6042 | 16.5907 | 17.5374 | 18.1016 | 17.8308 | 16.4743
460 | 60 | 17.347 | 17.4363 | 18.1365 | 17.0067 | 13.876 | 12.2362 | 13.643 | 14.4346 | 16.1562 | 16.7227 | 16.8911 | 16.4039 | 15.8477
465 | 65 | 15.8339 | 16.3194 | 17.3862 | 16.623 | 13.7136 | 12.1473 | 13.5352 | 14.1772 | 15.6257 | 15.8178 | 15.619 | 14.9395 | 15.1367
470 | 70 | 14.2896 | 15.1144 | 16.5337 | 16.1374 | 13.468 | 11.9869 | 13.3463 | 13.8338 | 15.0032 | 14.8326 | 14.2709 | 13.4143 | 14.3464
475 | 75 | 12.7541 | 13.8352 | 15.5854 | 15.5534 | 13.141 | 11.7562 | 13.0782 | 13.4071 | 14.2934 | 13.7733 | 12.8512 | 11.8824 | 13.4884
480 | 80 | 11.1702 | 12.5102 | 14.5487 | 14.8756 | 12.7351 | 11.457 | 12.7327 | 12.9004 | 13.5018 | 12.6454 | 11.3865 | 10.3232 | 12.5634
485 | 85 | 9.5509 | 11.1512 | 13.4313 | 14.1091 | 12.2532 | 11.0912 | 12.3117 | 12.3175 | 12.6343 | 11.4562 | 9.9228 | 8.8159 | 11.5868
490 | 90
491 | 91 | 23.7 | 22.9 | 21.2 | 17.9 | 14.8 | 11.7 | 11.4 | 12.2 | 14.1 | 16.8 | 19.5 | 22.3 | 17.4 | COLONIA
492 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8 | 0
| DURAZNO DEPARTAMENTO | Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL CAPTADA | 5
| LAT | 34.15 ENE: 33.10; LON FEB: LON; 57.65 MAR: 56.00; Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2.
| inc. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | anual
500 | 0 | 25.9735 | 21.5687 | 18.0837 | 13.7113 | 9.637 | 7.9865 | 8.8632 | 10.9075 | 14.6757 | 19.138 | 23.877 | 25.9332 | 16.6742
505 | 5 | 26.0028 | 21.8901 | 18.7184 | 14.5523 | 10.3809 | 8.6967 | 9.674 | 11.6124 | 15.3133 | 19.5643 | 24.0289 | 25.8852 | 17.1716
510 | 10 | 25.8728 | 22.0809 | 19.2416 | 15.3069 | 11.0663 | 9.3586 | 10.429 | 12.2514 | 15.8618 | 19.874 | 24.0346 | 25.6789 | 17.567
515 | 15 | 25.5845 | 22.1396 | 19.6492 | 15.9694 | 11.688 | 9.9672 | 11.1223 | 12.8199 | 16.3172 | 20.0649 | 23.8941 | 25.316 | 17.8574
520 | 20 | 25.1401 | 22.0659 | 19.9383 | 16.5347 | 12.2412 | 10.5178 | 11.7489 | 13.3133 | 16.676 | 20.1354 | 23.6085 | 24.799 | 18.0404
525 | 25 | 24.5428 | 21.8603 | 20.1067 | 16.9986 | 12.7218 | 11.0062 | 12.3038 | 13.7281 | 16.9353 | 20.0851 | 23.1799 | 24.1373 | 18.1153
530 | 30 | 23.8092 | 21.5243 | 20.1529 | 17.3575 | 13.1261 | 11.4288 | 12.7828 | 14.061 | 17.0934 | 19.9143 | 22.6116 | 23.3441 | 18.0831
535 | 35 | 22.9536 | 21.0618 | 20.0767 | 17.6087 | 13.451 | 11.7823 | 13.1824 | 14.3095 | 17.1489 | 19.6243 | 21.9079 | 22.4119 | 17.9437
540 | 40 | 21.9782 | 20.4824 | 19.8787 | 17.7503 | 13.6941 | 12.0641 | 13.4977 | 14.4717 | 17.1015 | 19.2173 | 21.0742 | 21.3479 | 17.6983
545 | 45 | 20.8963 | 19.7833 | 19.5603 | 17.7812 | 13.8532 | 12.2719 | 13.7231 | 14.5463 | 16.9514 | 18.6965 | 20.1168 | 20.1711 | 17.3491
550 | 50 | 19.6944 | 18.9696 | 19.124 | 17.7011 | 13.926 | 12.4042 | 13.8601 | 14.5329 | 16.6999 | 18.0658 | 19.0431 | 18.9069 | 16.8987
555 | 55 | 18.3811 | 18.0476 | 18.5732 | 17.5107 | 13.9127 | 12.4598 | 13.9094 | 14.4314 | 16.3489 | 17.3299 | 17.8831 | 17.5553 | 16.3515
560 | 60 | 16.9683 | 17.0242 | 17.9119 | 17.2114 | 13.814 | 12.4339 | 13.8705 | 14.2428 | 15.901 | 16.4947 | 16.6677 | 16.1514 | 15.7155
565 | 65 | 15.4883 | 15.9073 | 17.1453 | 16.8055 | 13.6313 | 12.3319 | 13.745 | 13.9683 | 15.3596 | 15.5706 | 15.3751 | 14.6739 | 14.9931
570 | 70 | 13.9569 | 14.7053 | 16.2791 | 16.2961 | 13.3661 | 12.1561 | 13.5357 | 13.6102 | 14.7289 | 14.5693 | 14.0034 | 13.1242 | 14.1889
575 | 75 | 12.4338 | 13.4323 | 15.32 | 15.6871 | 13.0205 | 11.9083 | 13.2445 | 13.171 | 14.0136 | 13.4967 | 12.5619 | 11.5655 | 13.3179
580 | 80 | 10.865 | 12.1194 | 14.2752 | 14.9831 | 12.5971 | 11.5901 | 12.8736 | 12.6543 | 13.2193 | 12.3575 | 11.0792 | 10.0371 | 12.3861
585 | 85 | 9.2878 | 10.775 | 13.1528 | 14.1894 | 12.099 | 11.203 | 12.4244 | 12.0638 | 12.3519 | 11.159 | 9.6219 | 8.5315 | 11.4053
590 | 90
591 | 91 | 24.6 | 23.7 | 21.6 | 17.7 | 14.6 | 11.5 | 11.4 | 12.5 | 14.3 | 17.3 | 20 | 23 | 17.7 | PASO DE LOS TOROS
592 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8 | 0
| FLORES DEPARTAMENTO | Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL CAPTADA | 6
| LAT | 33.10 ENE: 33.55; LON FEB: LON; 56.00 MAR: 56.90; Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2.
| inc. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | anual
600 | 0 | 26.2535 | 21.9386 | 18.0957 | 13.5965 | 9.554 | 7.8676 | 8.7146 | 10.8474 | 14.6912 | 19.2949 | 23.9418 | 25.8903 | 16.6996
605 | 5 | 26.2982 | 22.2778 | 18.7524 | 14.4305 | 10.314 | 8.575 | 9.5311 | 11.5647 | 15.3404 | 19.7392 | 24.1068 | 25.8516 | 17.2081
610 | 10 | 26.1807 | 22.4837 | 19.2968 | 15.1794 | 11.0155 | 9.2349 | 10.2924 | 12.2162 | 15.9002 | 20.0659 | 24.1253 | 25.6549 | 17.6141
615 | 15 | 25.9018 | 22.5546 | 19.7248 | 15.8375 | 11.6532 | 9.8422 | 10.9927 | 12.7971 | 16.3664 | 20.2724 | 23.9971 | 25.3019 | 17.9145
620 | 20 | 25.4637 | 22.49 | 20.033 | 16.3998 | 12.2223 | 10.3923 | 11.6267 | 13.303 | 16.7354 | 20.357 | 23.7233 | 24.7951 | 18.107
625 | 25 | 24.8697 | 22.2904 | 20.2192 | 16.862 | 12.7184 | 10.881 | 12.1896 | 13.73 | 17.0044 | 20.3193 | 23.3058 | 24.141 | 18.1905
630 | 30 | 24.1266 | 21.9573 | 20.2818 | 17.2205 | 13.1378 | 11.3047 | 12.677 | 14.0748 | 17.1713 | 20.1594 | 22.7479 | 23.3603 | 18.1657
635 | 35 | 23.2625 | 21.4957 | 20.2205 | 17.4727 | 13.4773 | 11.66 | 13.0854 | 14.3348 | 17.235 | 19.8785 | 22.0538 | 22.4449 | 18.0338
640 | 40 | 22.2941 | 20.9154 | 20.0357 | 17.6166 | 13.7343 | 11.9444 | 13.4091 | 14.5081 | 17.1948 | 19.4789 | 21.2288 | 21.3979 | 17.7966
645 | 45 | 21.2045 | 20.2121 | 19.7288 | 17.6511 | 13.9057 | 12.1555 | 13.6428 | 14.5934 | 17.0511 | 18.9636 | 20.2792 | 20.2467 | 17.4545
650 | 50 | 19.9914 | 19.3911 | 19.3021 | 17.576 | 13.9895 | 12.2872 | 13.7869 | 14.5899 | 16.8051 | 18.3364 | 19.2139 | 19.005 | 17.0095
655 | 55 | 18.664 | 18.4586 | 18.759 | 17.3918 | 13.9864 | 12.3383 | 13.8406 | 14.4977 | 16.4585 | 17.6021 | 18.0548 | 17.662 | 16.4644
660 | 60 | 17.2325 | 17.4218 | 18.1034 | 17.1 | 13.8972 | 12.314 | 13.807 | 14.3175 | 16.014 | 16.7664 | 16.8359 | 16.2525 | 15.8285
665 | 65 | 15.7205 | 16.2886 | 17.3405 | 16.7028 | 13.723 | 12.2159 | 13.6886 | 14.0507 | 15.475 | 15.8393 | 15.5472 | 14.7875 | 15.1067
670 | 70 | 14.1691 | 15.0675 | 16.4759 | 16.2031 | 13.4655 | 12.0455 | 13.4873 | 13.6993 | 14.8456 | 14.8345 | 14.1781 | 13.2539 | 14.3041
675 | 75 | 12.6276 | 13.7717 | 15.5164 | 15.6048 | 13.1266 | 11.8044 | 13.2052 | 13.2659 | 14.1306 | 13.7558 | 12.7379 | 11.7146 | 13.4343
680 | 80 | 11.0347 | 12.4335 | 14.4692 | 14.9124 | 12.7089 | 11.4943 | 12.8441 | 12.754 | 13.3354 | 12.6088 | 11.2525 | 10.1682 | 12.4992
685 | 85 | 9.4195 | 11.0626 | 13.3422 | 14.1313 | 12.2154 | 11.1169 | 12.406 | 12.1673 | 12.4661 | 11.4002 | 9.7862 | 8.6671 | 11.5148
690 | 90
691 | 91 | 23.875 | 23.05 | 21.05 | 17.575 | 14.35 | 11.325 | 11.25 | 12.175 | 13.95 | 16.7 | 19.5 | 22.325 | 17.275 | SJ+RN
692 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8 | 0
| FLORIDA DEPARTAMENTO | Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL CAPTADA | 7
| LAT | 33.55 ENE: 33.80; LON FEB: LON; 56.90 MAR: 55.95; Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2.
| inc. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | anual
700 | 0 | 26.1559 | 21.685 | 17.8643 | 13.4756 | 9.354 | 7.7872 | 8.4822 | 10.6395 | 14.426 | 19.0267 | 23.6959 | 25.8649 | 16.5144
705 | 5 | 26.2043 | 22.0223 | 18.5062 | 14.3098 | 10.0799 | 8.4985 | 9.26 | 11.3367 | 15.0617 | 19.4649 | 23.8638 | 25.8393 | 17.0139
710 | 10 | 26.0919 | 22.2286 | 19.0381 | 15.0596 | 10.7493 | 9.1625 | 9.9848 | 11.9701 | 15.6103 | 19.7879 | 23.8872 | 25.6565 | 17.4127
715 | 15 | 25.8198 | 22.3025 | 19.456 | 15.7193 | 11.3573 | 9.7744 | 10.651 | 12.5348 | 16.0675 | 19.9932 | 23.7661 | 25.318 | 17.7077
720 | 20 | 25.39 | 22.2433 | 19.7567 | 16.284 | 11.8992 | 10.3293 | 11.2537 | 13.0265 | 16.4301 | 20.0793 | 23.5013 | 24.8261 | 17.8968
725 | 25 | 24.8056 | 22.0515 | 19.9378 | 16.7493 | 12.3708 | 10.8231 | 11.7883 | 13.4415 | 16.6951 | 20.0454 | 23.0948 | 24.1893 | 17.9788
730 | 30 | 24.0804 | 21.7285 | 19.9981 | 17.1116 | 12.7687 | 11.252 | 12.2506 | 13.7766 | 16.8605 | 19.8919 | 22.5498 | 23.4226 | 17.9547
735 | 35 | 23.2328 | 21.2787 | 19.9371 | 17.3683 | 13.0896 | 11.6128 | 12.6371 | 14.0293 | 16.9252 | 19.6198 | 21.8704 | 22.5175 | 17.8248
740 | 40 | 22.26 | 20.711 | 19.7551 | 17.5174 | 13.3313 | 11.9027 | 12.9442 | 14.1976 | 16.8886 | 19.2314 | 21.0617 | 21.4806 | 17.5897
745 | 45 | 21.1833 | 20.0239 | 19.4537 | 17.5577 | 13.4918 | 12.1194 | 13.1663 | 14.2804 | 16.751 | 18.7294 | 20.13 | 20.3269 | 17.2521
750 | 50 | 19.986 | 19.2211 | 19.0351 | 17.4889 | 13.5689 | 12.2611 | 13.304 | 14.2768 | 16.5134 | 18.1179 | 19.0823 | 19.0857 | 16.8141
755 | 55 | 18.6754 | 18.3086 | 18.5025 | 17.3116 | 13.5624 | 12.3199 | 13.3552 | 14.1871 | 16.1776 | 17.4013 | 17.9413 | 17.7566 | 16.2789
760 | 60 | 17.2621 | 17.2935 | 17.8599 | 17.027 | 13.473 | 12.3017 | 13.3216 | 14.0117 | 15.7463 | 16.5852 | 16.7477 | 16.3719 | 15.6558
765 | 65 | 15.7773 | 16.1835 | 17.1122 | 16.6375 | 13.3018 | 12.2096 | 13.2062 | 13.7522 | 15.2226 | 15.679 | 15.4791 | 14.9159 | 14.9471
770 | 70 | 14.235 | 14.987 | 16.2652 | 16.1459 | 13.0503 | 12.0449 | 13.0111 | 13.4104 | 14.6106 | 14.6948 | 14.1319 | 13.3858 | 14.1569
775 | 75 | 12.7031 | 13.7163 | 15.3253 | 15.5559 | 12.7205 | 11.8092 | 12.7381 | 12.989 | 13.915 | 13.639 | 12.7144 | 11.836 | 13.2996
780 | 80 | 11.1311 | 12.4023 | 14.2995 | 14.8721 | 12.3149 | 11.5041 | 12.3891 | 12.4912 | 13.1409 | 12.5163 | 11.2479 | 10.3077 | 12.3813
785 | 85 | 9.5439 | 11.0557 | 13.1958 | 14.0997 | 11.8364 | 11.1315 | 11.9658 | 11.9207 | 12.2944 | 11.3338 | 9.8043 | 8.8125 | 11.4146
790 | 90
791 | 91 | 23.65 | 23 | 21.05 | 17.45 | 14.25 | 11.25 | 11.05 | 12 | 13.75 | 16.5 | 19.15 | 22.05 | 17.1 | DU+CA
792 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8 | 0
| LAVALLEJA DEPARTAMENTO | Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL CAPTADA | 8
| LAT | 33.80 ENE: 33.90; LON FEB: LON; 55.95 MAR: 55.00; Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2.
| inc. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | anual
800 | 0 | 25.7722 | 21.174 | 17.4248 | 13.2816 | 9.2722 | 7.6679 | 8.2962 | 10.2722 | 13.9665 | 18.6587 | 23.2409 | 25.5832 | 16.1952
805 | 5 | 25.8384 | 21.5014 | 18.0331 | 14.0983 | 9.9882 | 8.3676 | 9.0233 | 10.9245 | 14.5644 | 19.0849 | 23.4079 | 25.5773 | 16.6788
810 | 10 | 25.7476 | 21.7021 | 18.5359 | 14.8324 | 10.6484 | 9.0209 | 9.6997 | 11.5162 | 15.0792 | 19.399 | 23.4346 | 25.4172 | 17.0645
815 | 15 | 25.5002 | 21.7745 | 18.9293 | 15.4782 | 11.2479 | 9.6229 | 10.3203 | 12.0428 | 15.5069 | 19.5987 | 23.3207 | 25.1041 | 17.3496
820 | 20 | 25.0984 | 21.7182 | 19.2103 | 16.0309 | 11.7819 | 10.1689 | 10.8804 | 12.5001 | 15.8442 | 19.6823 | 23.0673 | 24.6404 | 17.5317
825 | 25 | 24.5456 | 21.5335 | 19.3768 | 16.4862 | 12.2466 | 10.6549 | 11.3757 | 12.8848 | 16.0886 | 19.6493 | 22.6761 | 24.0346 | 17.6099
830 | 30 | 23.8653 | 21.2219 | 19.4275 | 16.8407 | 12.6384 | 11.0771 | 11.8025 | 13.1939 | 16.2382 | 19.4999 | 22.1502 | 23.2927 | 17.5856
835 | 35 | 23.0511 | 20.7857 | 19.362 | 17.0916 | 12.9542 | 11.4323 | 12.1575 | 13.425 | 16.2919 | 19.2353 | 21.4936 | 22.414 | 17.4571
840 | 40 | 22.1014 | 20.2295 | 19.1809 | 17.2371 | 13.1917 | 11.7177 | 12.438 | 13.5765 | 16.2493 | 18.8574 | 20.7112 | 21.4051 | 17.2251
845 | 45 | 21.046 | 19.5657 | 18.8854 | 17.2761 | 13.349 | 11.9314 | 12.64 | 13.6471 | 16.1107 | 18.3692 | 19.8091 | 20.2744 | 16.8937
850 | 50 | 19.8794 | 18.7899 | 18.4779 | 17.2081 | 13.425 | 12.0715 | 12.7615 | 13.6364 | 15.8771 | 17.7743 | 18.7941 | 19.0479 | 16.465
855 | 55 | 18.601 | 17.908 | 17.9615 | 17.0339 | 13.418 | 12.1362 | 12.8032 | 13.5443 | 15.5504 | 17.0774 | 17.6957 | 17.7514 | 15.9446
860 | 60 | 17.2251 | 16.9268 | 17.34 | 16.7547 | 13.3287 | 12.1214 | 12.7645 | 13.3716 | 15.1329 | 16.2849 | 16.5319 | 16.401 | 15.338
865 | 65 | 15.7818 | 15.8536 | 16.6183 | 16.3725 | 13.1586 | 12.0327 | 12.6474 | 13.1196 | 14.628 | 15.4061 | 15.2926 | 14.9702 | 14.6478
870 | 70 | 14.2785 | 14.6968 | 15.8017 | 15.8905 | 12.9091 | 11.8719 | 12.4544 | 12.7903 | 14.0394 | 14.4472 | 13.981 | 13.466 | 13.8782
875 | 75 | 12.7479 | 13.4719 | 14.8966 | 15.3121 | 12.5824 | 11.6407 | 12.1874 | 12.386 | 13.3716 | 13.418 | 12.6011 | 11.9212 | 13.0392
880 | 80 | 11.1977 | 12.1986 | 13.9098 | 14.6418 | 12.1808 | 11.3406 | 11.8483 | 11.91 | 12.6298 | 12.324 | 11.1739 | 10.4211 | 12.1443
885 | 85 | 9.6366 | 10.8922 | 12.8488 | 13.8847 | 11.7073 | 10.973 | 11.4384 | 11.3659 | 11.8194 | 11.1723 | 9.7662 | 8.9403 | 11.2019
890 | 90
891 | 91 | 22.8 | 22.4 | 20.55 | 17.2 | 13.9 | 11.1 | 11 | 11.85 | 13.5 | 16 | 18.5 | 21.3 | 16.65 | CA+TT
892 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8 | 0
| MALDONADO DEPARTAMENTO | Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL CAPTADA | 9
| LAT | 33.90 ENE: 34.65; LON FEB: LON; 55.00 MAR: 54.90; Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2.
| inc. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | anual
900 | 0 | 25.9019 | 21.1752 | 17.2635 | 12.8833 | 8.9482 | 7.4591 | 7.9632 | 10.0187 | 13.7373 | 18.5031 | 22.9474 | 25.7345 | 16.022
905 | 5 | 25.9801 | 21.508 | 17.8784 | 13.6737 | 9.6315 | 8.1569 | 8.6559 | 10.6623 | 14.3377 | 18.9426 | 23.1266 | 25.74 | 16.5021
910 | 10 | 25.9 | 21.7151 | 18.3894 | 14.3851 | 10.262 | 8.8096 | 9.3007 | 11.2471 | 14.8564 | 19.2711 | 23.1678 | 25.5897 | 16.8859
915 | 15 | 25.6622 | 21.7949 | 18.7925 | 15.0119 | 10.8349 | 9.4122 | 9.8927 | 11.7687 | 15.2895 | 19.486 | 23.0706 | 25.2848 | 17.1703
920 | 20 | 25.2685 | 21.7469 | 19.0846 | 15.5495 | 11.3456 | 9.9603 | 10.4275 | 12.2231 | 15.6338 | 19.5857 | 22.8359 | 24.8276 | 17.3532
925 | 25 | 24.7222 | 21.5714 | 19.2636 | 15.9936 | 11.7905 | 10.4495 | 10.9008 | 12.6067 | 15.8865 | 19.5694 | 22.4654 | 24.2278 | 17.4339
930 | 30 | 24.0453 | 21.2696 | 19.328 | 16.3411 | 12.166 | 10.8763 | 11.3092 | 12.9168 | 16.0457 | 19.4374 | 21.9619 | 23.4927 | 17.4133
935 | 35 | 23.2367 | 20.844 | 19.2775 | 16.5891 | 12.4693 | 11.2372 | 11.6495 | 13.1509 | 16.1103 | 19.1905 | 21.3293 | 22.6189 | 17.2904
940 | 40 | 22.2907 | 20.2978 | 19.1123 | 16.7359 | 12.6982 | 11.5297 | 11.9191 | 13.3073 | 16.0798 | 18.8306 | 20.5724 | 21.6132 | 17.0652
945 | 45 | 21.2353 | 19.6461 | 18.8337 | 16.7802 | 12.8509 | 11.7514 | 12.1144 | 13.3848 | 15.9543 | 18.3606 | 19.6969 | 20.4831 | 16.7417
950 | 50 | 20.0767 | 18.8842 | 18.4438 | 16.7218 | 12.9261 | 11.8995 | 12.233 | 13.3827 | 15.7349 | 17.784 | 18.7095 | 19.2542 | 16.3229
955 | 55 | 18.8048 | 18.0167 | 17.9457 | 16.5611 | 12.9225 | 11.9664 | 12.2732 | 13.3011 | 15.4232 | 17.1051 | 17.6348 | 17.9547 | 15.8125
960 | 60 | 17.4318 | 17.05 | 17.3431 | 16.2993 | 12.8406 | 11.9594 | 12.2375 | 13.1406 | 15.0216 | 16.3301 | 16.4975 | 16.605 | 15.2179
965 | 65 | 15.9877 | 15.9916 | 16.6405 | 15.9385 | 12.6815 | 11.8806 | 12.1286 | 12.9022 | 14.5332 | 15.468 | 15.2875 | 15.1756 | 14.541
970 | 70 | 14.4846 | 14.8494 | 15.8434 | 15.4813 | 12.447 | 11.7315 | 11.9481 | 12.5881 | 13.9615 | 14.5247 | 14.0072 | 13.6709 | 13.7861
975 | 75 | 12.9465 | 13.638 | 14.9578 | 14.9313 | 12.1387 | 11.5135 | 11.6975 | 12.2008 | 13.3111 | 13.5102 | 12.6591 | 12.1163 | 12.9614
980 | 80 | 11.4018 | 12.376 | 13.9904 | 14.2926 | 11.7591 | 11.2281 | 11.3785 | 11.743 | 12.5869 | 12.4316 | 11.2583 | 10.5994 | 12.082
985 | 85 | 9.842 | 11.0836 | 12.9486 | 13.5701 | 11.3107 | 10.8769 | 10.9933 | 11.2183 | 11.7943 | 11.2946 | 9.8736 | 9.1203 | 11.1571
990 | 90
991 | 91 | 22.2 | 21.9 | 20.2 | 16.9 | 13.8 | 11.05 | 10.8 | 11.45 | 12.95 | 15.4 | 17.95 | 20.65 | 16.25 | RO+CA
992 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8 | 0
| MONTEVIDEO DEPARTAMENTO | Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL CAPTADA | 10
| LAT | 34.65 ENE: 34.80; LON FEB: LON; 54.90 MAR: 56.15; Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2.
| inc. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | anual
1000 | 0 | 26.5702 | 21.698 | 17.6433 | 13.0663 | 9.0171 | 7.4754 | 7.9442 | 10.0344 | 13.8873 | 18.5822 | 23.2141 | 26.0431 | 16.2403
1005 | 5 | 26.6486 | 22.0537 | 18.2923 | 13.8813 | 9.728 | 8.1748 | 8.6607 | 10.6922 | 14.5016 | 19.0279 | 23.4025 | 26.0418 | 16.7346
1010 | 10 | 26.5622 | 22.2787 | 18.8335 | 14.6153 | 10.3849 | 8.829 | 9.3287 | 11.2906 | 15.0329 | 19.3618 | 23.4507 | 25.8821 | 17.1304
1015 | 15 | 26.3117 | 22.3711 | 19.2626 | 15.2629 | 10.9829 | 9.4332 | 9.9433 | 11.8251 | 15.4774 | 19.5814 | 23.3583 | 25.5651 | 17.4246
1020 | 20 | 25.8991 | 22.3303 | 19.5765 | 15.8191 | 11.5174 | 9.9827 | 10.4996 | 12.2916 | 15.8315 | 19.6848 | 23.126 | 25.0933 | 17.6149
1025 | 25 | 25.3275 | 22.1566 | 19.7726 | 16.2796 | 11.9843 | 10.4733 | 10.9935 | 12.6866 | 16.0926 | 19.6714 | 22.7556 | 24.4731 | 17.7003
1030 | 30 | 24.6048 | 21.8512 | 19.8497 | 16.641 | 12.3802 | 10.9012 | 11.4212 | 13.0071 | 16.2587 | 19.5413 | 22.2498 | 23.7249 | 17.6815
1035 | 35 | 23.7585 | 21.4186 | 19.8069 | 16.9005 | 12.7019 | 11.2633 | 11.7795 | 13.2506 | 16.3286 | 19.2954 | 21.6126 | 22.839 | 17.5596
1040 | 40 | 22.7848 | 20.8695 | 19.6448 | 17.0562 | 12.9471 | 11.5568 | 12.0648 | 13.4152 | 16.3016 | 18.9356 | 20.8488 | 21.819 | 17.3348
1045 | 45 | 21.7043 | 20.2006 | 19.3644 | 17.1068 | 13.1138 | 11.7766 | 12.2724 | 13.4998 | 16.1781 | 18.4647 | 19.9641 | 20.6778 | 17.0093
1050 | 50 | 20.4999 | 19.415 | 18.968 | 17.0519 | 13.2004 | 11.9145 | 12.3977 | 13.5037 | 15.9589 | 17.8862 | 18.9654 | 19.4447 | 16.5843
1055 | 55 | 19.1776 | 18.5187 | 18.4586 | 16.8921 | 13.2058 | 11.9781 | 12.4438 | 13.4269 | 15.6458 | 17.2045 | 17.8669 | 18.1195 | 16.0634
1060 | 60 | 17.7473 | 17.5185 | 17.84 | 16.6284 | 13.1303 | 11.9693 | 12.4137 | 13.2698 | 15.241 | 16.4249 | 16.7159 | 16.7297 | 15.4558
1065 | 65 | 16.2344 | 16.422 | 17.1169 | 16.2629 | 12.9753 | 11.8893 | 12.3094 | 13.0339 | 14.7478 | 15.5547 | 15.4962 | 15.2794 | 14.7653
1070 | 70 | 14.6663 | 15.2375 | 16.2949 | 15.7985 | 12.7423 | 11.7394 | 12.1327 | 12.7207 | 14.1697 | 14.6073 | 14.1992 | 13.7527 | 13.9953
1075 | 75 | 13.0991 | 13.9753 | 15.3802 | 15.2385 | 12.4334 | 11.521 | 11.8851 | 12.3327 | 13.5113 | 13.5894 | 12.832 | 12.1932 | 13.1581
1080 | 80 | 11.5027 | 12.6649 | 14.3797 | 14.5874 | 12.0507 | 11.2354 | 11.5684 | 11.873 | 12.7776 | 12.5052 | 11.409 | 10.64 | 12.2603
1085 | 85 | 9.876 | 11.3218 | 13.3012 | 13.8499 | 11.5968 | 10.8846 | 11.1844 | 11.3448 | 11.9741 | 11.3615 | 9.9967 | 9.1439 | 11.3157
1090 | 90
1091 | 91 | 22.7 | 22.3 | 20.5 | 17.2 | 13.9 | 11 | 10.7 | 11.5 | 13.2 | 15.7 | 18.3 | 21.1 | 16.5 | CARRASCO
1092 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8
| PAYSANDÚ DEPARTAMENTO | Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL CAPTADA | 11
| LAT | 34.80 ENE: 32.05; LON FEB: LON; 56.15 MAR: 57.30; Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2.
| inc. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | anual
1100 | 0 | 25.8491 | 21.7659 | 18.4597 | 13.8464 | 9.9979 | 8.3392 | 9.5475 | 11.5433 | 15.2551 | 19.3478 | 23.9945 | 25.9499 | 16.97
1105 | 5 | 25.8369 | 22.0684 | 19.1002 | 14.6601 | 10.7838 | 9.0878 | 10.4428 | 12.2861 | 15.9148 | 19.7636 | 24.1232 | 25.861 | 17.4734
1110 | 10 | 25.6662 | 22.2388 | 19.6255 | 15.3869 | 11.5079 | 9.7852 | 11.2765 | 12.9583 | 16.4804 | 20.0604 | 24.1041 | 25.6133 | 17.8721
1115 | 15 | 25.3382 | 22.2758 | 20.0314 | 16.0211 | 12.1647 | 10.426 | 12.0421 | 13.5548 | 16.9475 | 20.236 | 23.9373 | 25.2085 | 18.1631
1120 | 20 | 24.8554 | 22.1791 | 20.315 | 16.558 | 12.7492 | 11.0053 | 12.7338 | 14.071 | 17.3128 | 20.2891 | 23.6242 | 24.6498 | 18.3441
1125 | 25 | 24.2215 | 21.9494 | 20.4739 | 16.9934 | 13.257 | 11.5188 | 13.3464 | 14.5031 | 17.5733 | 20.2192 | 23.1671 | 23.9444 | 18.4139
1130 | 30 | 23.445 | 21.5885 | 20.5071 | 17.324 | 13.6841 | 11.9625 | 13.8752 | 14.8477 | 17.7271 | 20.0269 | 22.5694 | 23.1137 | 18.3739
1135 | 35 | 22.5641 | 21.1 | 20.4143 | 17.5474 | 14.0274 | 12.3331 | 14.3162 | 15.1022 | 17.773 | 19.7137 | 21.8358 | 22.148 | 18.2256
1140 | 40 | 21.5812 | 20.4929 | 20.1962 | 17.6618 | 14.2842 | 12.6196 | 14.6653 | 15.2647 | 17.7107 | 19.2819 | 20.9719 | 21.0579 | 17.9698
1145 | 45 | 20.4741 | 19.7656 | 19.8544 | 17.6664 | 14.4489 | 12.8232 | 14.9149 | 15.3339 | 17.5407 | 18.7348 | 19.9841 | 19.8711 | 17.6067
1150 | 50 | 19.2492 | 18.9238 | 19.3915 | 17.561 | 14.521 | 12.9489 | 15.0651 | 15.3093 | 17.2641 | 18.0766 | 18.8881 | 18.5866 | 17.1395
1155 | 55 | 17.9159 | 17.9737 | 18.8111 | 17.3466 | 14.5026 | 12.9955 | 15.1177 | 15.1911 | 16.8833 | 17.3123 | 17.7008 | 17.1989 | 16.5715
1160 | 60 | 16.4844 | 16.9227 | 18.1176 | 17.0248 | 14.3948 | 12.9588 | 15.0734 | 14.9802 | 16.4009 | 16.4484 | 16.4541 | 15.7591 | 15.9123
1165 | 65 | 14.9841 | 15.7788 | 17.3163 | 16.5979 | 14.1992 | 12.8433 | 14.9338 | 14.6781 | 15.8208 | 15.4968 | 15.1305 | 14.2612 | 15.1659
1170 | 70 | 13.4795 | 14.5506 | 16.4132 | 16.0693 | 13.9176 | 12.6516 | 14.7018 | 14.2873 | 15.1473 | 14.468 | 13.7283 | 12.716 | 14.3419
1175 | 75 | 11.9618 | 13.2584 | 15.4153 | 15.4429 | 13.5525 | 12.3855 | 14.38 | 13.8107 | 14.3856 | 13.366 | 12.2593 | 11.1671 | 13.4484
1180 | 80 | 10.393 | 11.9281 | 14.3301 | 14.7236 | 13.1063 | 12.0467 | 13.9703 | 13.2518 | 13.5414 | 12.1967 | 10.7628 | 9.6189 | 12.4907
1185 | 85 | 8.8378 | 10.5658 | 13.1659 | 13.9168 | 12.5824 | 11.6371 | 13.4746 | 12.615 | 12.6212 | 10.9679 | 9.2895 | 8.1246 | 11.4866
1190 | 90
1191 | 91 | 24.8 | 23.7 | 21.6 | 18 | 14.8 | 11.7 | 11.8 | 12.9 | 14.6 | 17.5 | 20.4 | 23.1 | 17.9 | PAYSANDU
1192 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8 | 0
| RIO NEGRO DEPARTAMENTO | Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL CAPTADA | 12
| LAT | 32.05 ENE: 32.70; LON FEB: LON; 57.30 MAR: 57.45; Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2.
| inc. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | anual
1200 | 0 | 26.3177 | 21.8797 | 18.3323 | 13.6328 | 9.7298 | 8.1277 | 9.2445 | 11.3403 | 15.2299 | 19.2342 | 23.985 | 25.6255 | 16.867
1205 | 5 | 26.3293 | 22.2007 | 18.9838 | 14.4437 | 10.5054 | 8.8489 | 10.1211 | 12.0869 | 15.9045 | 19.6603 | 24.1308 | 25.5561 | 17.3753
1210 | 10 | 26.178 | 22.3881 | 19.5208 | 15.1693 | 11.221 | 9.5207 | 10.9381 | 12.764 | 16.485 | 19.9685 | 24.1293 | 25.3306 | 17.7796
1215 | 15 | 25.8651 | 22.4406 | 19.9392 | 15.8041 | 11.8711 | 10.138 | 11.6894 | 13.3664 | 16.967 | 20.1564 | 23.9805 | 24.9508 | 18.0768
1220 | 20 | 25.393 | 22.3576 | 20.2358 | 16.3433 | 12.4508 | 10.6961 | 12.3692 | 13.8897 | 17.3468 | 20.2225 | 23.6855 | 24.4196 | 18.2646
1225 | 25 | 24.7653 | 22.1399 | 20.4085 | 16.7828 | 12.9557 | 11.1907 | 12.9724 | 14.3298 | 17.6215 | 20.1665 | 23.2466 | 23.7434 | 18.3418
1230 | 30 | 23.9882 | 21.789 | 20.4558 | 17.1192 | 13.382 | 11.6181 | 13.4944 | 14.6834 | 17.7891 | 19.9886 | 22.6672 | 22.9439 | 18.3094
1235 | 35 | 23.0984 | 21.3087 | 20.3774 | 17.35 | 13.7263 | 11.975 | 13.9312 | 14.9478 | 17.8482 | 19.6903 | 21.9515 | 22.0142 | 18.1691
1240 | 40 | 22.1083 | 20.7092 | 20.1739 | 17.4734 | 13.9854 | 12.2569 | 14.2768 | 15.1209 | 17.7983 | 19.2738 | 21.1052 | 20.9606 | 17.9226
1245 | 45 | 20.9904 | 19.9889 | 19.8468 | 17.4884 | 14.1533 | 12.4633 | 14.5247 | 15.2015 | 17.64 | 18.7423 | 20.1345 | 19.811 | 17.5694
1250 | 50 | 19.7504 | 19.1518 | 19.3987 | 17.3951 | 14.2314 | 12.5925 | 14.6769 | 15.1889 | 17.3744 | 18.0998 | 19.0543 | 18.566 | 17.1124
1255 | 55 | 18.3977 | 18.2044 | 18.833 | 17.194 | 14.2212 | 12.6369 | 14.7325 | 15.0832 | 17.0034 | 17.3512 | 17.8821 | 17.2185 | 16.5539
1260 | 60 | 16.9426 | 17.1538 | 18.1539 | 16.8867 | 14.1236 | 12.6032 | 14.6938 | 14.8853 | 16.53 | 16.5028 | 16.643 | 15.8057 | 15.9028
1265 | 65 | 15.4087 | 16.008 | 17.3666 | 16.4756 | 13.9401 | 12.4938 | 14.5637 | 14.5966 | 15.9577 | 15.5659 | 15.3331 | 14.3441 | 15.1655
1270 | 70 | 13.8643 | 14.7758 | 16.4772 | 15.9637 | 13.6723 | 12.3103 | 14.3448 | 14.2194 | 15.2909 | 14.5511 | 13.9447 | 12.8312 | 14.3501
1275 | 75 | 12.3129 | 13.4753 | 15.4923 | 15.355 | 13.3222 | 12.0544 | 14.0389 | 13.7565 | 14.5347 | 13.4628 | 12.4875 | 11.3151 | 13.4657
1280 | 80 | 10.7097 | 12.1336 | 14.4195 | 14.6541 | 12.8926 | 11.7279 | 13.6482 | 13.2114 | 13.6948 | 12.3069 | 10.9964 | 9.785 | 12.5154
1285 | 85 | 9.1012 | 10.7583 | 13.267 | 13.8664 | 12.3865 | 11.3327 | 13.1748 | 12.5883 | 12.7776 | 11.091 | 9.5235 | 8.3121 | 11.5172
1290 | 90
1291 | 91 | 24.55 | 23.5 | 21.25 | 17.6 | 14.35 | 11.3 | 11.45 | 12.5 | 14.25 | 17.15 | 20.1 | 22.95 | 17.6 | PA+SO
1292 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8 | 0
| RIVERA DEPARTAMENTO | Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL CAPTADA | 13
| LAT | 32.70 ENE: 31.50; LON FEB: LON; 57.45 MAR: 55.20; Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2.
| inc. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | anual
1300 | 0 | 25.5177 | 21.701 | 18.01 | 13.9616 | 10.1622 | 8.1307 | 9.3538 | 11.3619 | 14.5987 | 18.9225 | 23.4976 | 25.4677 | 16.7012
1305 | 5 | 25.51 | 21.986 | 18.5918 | 14.7612 | 10.9237 | 8.7827 | 10.1751 | 12.0765 | 15.2003 | 19.3066 | 23.6066 | 25.3904 | 17.1708
1310 | 10 | 25.3466 | 22.1407 | 19.0638 | 15.4735 | 11.6232 | 9.3867 | 10.9373 | 12.722 | 15.7135 | 19.5757 | 23.5716 | 25.1593 | 17.5385
1315 | 15 | 25.0287 | 22.1638 | 19.4223 | 16.0932 | 12.2553 | 9.9381 | 11.6348 | 13.2935 | 16.1343 | 19.7277 | 23.393 | 24.7762 | 17.8017
1320 | 20 | 24.5589 | 22.0551 | 19.6646 | 16.6155 | 12.8151 | 10.4328 | 12.262 | 13.7867 | 16.4594 | 19.7615 | 23.0721 | 24.244 | 17.9584
1325 | 25 | 23.9444 | 21.8154 | 19.7888 | 17.0364 | 13.2985 | 10.867 | 12.8144 | 14.1979 | 16.6865 | 19.6768 | 22.6114 | 23.5667 | 18.0076
1330 | 30 | 23.2003 | 21.4467 | 19.794 | 17.3528 | 13.7017 | 11.2373 | 13.2877 | 14.5238 | 16.8138 | 19.4742 | 22.0143 | 22.7496 | 17.9499
1335 | 35 | 22.3184 | 20.9516 | 19.6801 | 17.5622 | 14.0217 | 11.5411 | 13.6782 | 14.7621 | 16.8403 | 19.1553 | 21.2854 | 21.7987 | 17.7846
1340 | 40 | 21.3173 | 20.3397 | 19.4481 | 17.6631 | 14.256 | 11.7758 | 13.9822 | 14.9108 | 16.7658 | 18.7225 | 20.4302 | 20.7214 | 17.5142
1345 | 45 | 20.2172 | 19.6118 | 19.0997 | 17.6547 | 14.4027 | 11.9398 | 14.1933 | 14.9689 | 16.591 | 18.1791 | 19.4553 | 19.5353 | 17.142
1350 | 50 | 19.0025 | 18.7715 | 18.6375 | 17.537 | 14.4593 | 12.0318 | 14.3124 | 14.936 | 16.317 | 17.5293 | 18.3696 | 18.2661 | 16.6704
1355 | 55 | 17.6816 | 17.8253 | 18.0651 | 17.3109 | 14.4262 | 12.0511 | 14.3404 | 14.8122 | 15.9461 | 16.778 | 17.2204 | 16.941 | 16.1078
1360 | 60 | 16.2783 | 16.7803 | 17.3867 | 16.9782 | 14.3044 | 11.9976 | 14.2788 | 14.5986 | 15.481 | 15.934 | 15.9969 | 15.5503 | 15.4568
1365 | 65 | 14.814 | 15.6445 | 16.6077 | 16.5414 | 14.0953 | 11.8717 | 14.1286 | 14.2967 | 14.9253 | 15.005 | 14.6981 | 14.0808 | 14.7206
1370 | 70 | 13.3021 | 14.4279 | 15.7339 | 16.0039 | 13.8008 | 11.6743 | 13.8916 | 13.9088 | 14.2831 | 14.0004 | 13.3252 | 12.5466 | 13.9049
1375 | 75 | 11.7908 | 13.15 | 14.7719 | 15.3696 | 13.4232 | 11.4069 | 13.5697 | 13.438 | 13.5595 | 12.9273 | 11.8867 | 11.0123 | 13.0241
1380 | 80 | 10.2471 | 11.8311 | 13.7291 | 14.6435 | 12.9654 | 11.0715 | 13.1653 | 12.8877 | 12.7598 | 11.7915 | 10.4325 | 9.5493 | 12.0901
1385 | 85 | 8.7137 | 10.4794 | 12.6134 | 13.831 | 12.4305 | 10.6708 | 12.6811 | 12.2622 | 11.8903 | 10.6 | 8.9987 | 8.07 | 11.1059
1390 | 90
1391 | 91 | 24.1 | 23.5 | 21.6 | 18.1 | 15.3 | 12.3 | 12.3 | 13.4 | 15 | 17.9 | 20.5 | 22.8 | 18.1 | RIVERA
1392 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8 | 0
| ROCHA DEPARTAMENTO | Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL CAPTADA | 14
| LAT | 31.50 ENE: 33.90; LON FEB: LON; 55.20 MAR: 54.00; Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2.
| inc. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | anual
1400 | 0 | 25.4888 | 21.0151 | 17.3563 | 13.2133 | 9.3805 | 7.6931 | 8.4487 | 10.4134 | 14.0235 | 18.5654 | 23.1627 | 25.1548 | 16.1376
1405 | 5 | 25.5572 | 21.3257 | 17.9505 | 14.0141 | 10.0957 | 8.3881 | 9.188 | 11.091 | 14.6244 | 18.9826 | 23.3248 | 25.1513 | 16.6196
1410 | 10 | 25.4714 | 21.5118 | 18.4406 | 14.7334 | 10.755 | 9.0369 | 9.8757 | 11.7067 | 15.1419 | 19.289 | 23.3478 | 24.9977 | 17.0048
1415 | 15 | 25.2319 | 21.572 | 18.8227 | 15.3656 | 11.3532 | 9.6345 | 10.5067 | 12.2556 | 15.572 | 19.4821 | 23.2317 | 24.6952 | 17.2901
1420 | 20 | 24.8407 | 21.5058 | 19.094 | 15.9061 | 11.8858 | 10.1763 | 11.0761 | 12.7337 | 15.9115 | 19.5606 | 22.9772 | 24.2461 | 17.4735
1425 | 25 | 24.3048 | 21.3138 | 19.2524 | 16.3506 | 12.3488 | 10.6583 | 11.5796 | 13.1372 | 16.1578 | 19.5239 | 22.5862 | 23.6539 | 17.554
1430 | 30 | 23.633 | 20.9973 | 19.2968 | 16.6958 | 12.7387 | 11.0768 | 12.0133 | 13.4632 | 16.3089 | 19.3722 | 22.0619 | 22.9231 | 17.5312
1435 | 35 | 22.8216 | 20.5589 | 19.2267 | 16.939 | 13.0524 | 11.4286 | 12.374 | 13.709 | 16.3638 | 19.1067 | 21.4081 | 22.0591 | 17.4046
1440 | 40 | 21.8767 | 20.0018 | 19.0427 | 17.0784 | 13.2875 | 11.711 | 12.659 | 13.8729 | 16.3221 | 18.7293 | 20.6298 | 21.0687 | 17.1751
1445 | 45 | 20.8149 | 19.3352 | 18.7462 | 17.1129 | 13.4424 | 11.9219 | 12.865 | 13.9536 | 16.184 | 18.2431 | 19.733 | 19.9593 | 16.8458
1450 | 50 | 19.6625 | 18.5691 | 18.3395 | 17.0424 | 13.5158 | 12.0597 | 12.9891 | 13.9505 | 15.9506 | 17.6516 | 18.729 | 18.7502 | 16.422
1455 | 55 | 18.4017 | 17.6995 | 17.8256 | 16.8672 | 13.5072 | 12.1232 | 13.0322 | 13.8636 | 15.6236 | 16.9599 | 17.6496 | 17.4971 | 15.9101
1460 | 60 | 17.0534 | 16.733 | 17.2085 | 16.5888 | 13.416 | 12.1121 | 12.9952 | 13.6932 | 15.2057 | 16.1765 | 16.4869 | 16.1858 | 15.3121
1465 | 65 | 15.6402 | 15.677 | 16.4929 | 16.2092 | 13.2436 | 12.0253 | 12.8785 | 13.4408 | 14.6999 | 15.3068 | 15.2519 | 14.7928 | 14.6307
1470 | 70 | 14.166 | 14.5406 | 15.6842 | 15.7314 | 12.9915 | 11.8646 | 12.6831 | 13.1089 | 14.1101 | 14.3559 | 13.9487 | 13.3286 | 13.8703
1475 | 75 | 12.644 | 13.3417 | 14.7886 | 15.159 | 12.6616 | 11.633 | 12.4107 | 12.6998 | 13.4407 | 13.3338 | 12.5805 | 11.8143 | 13.0381
1480 | 80 | 11.1236 | 12.091 | 13.8128 | 14.4963 | 12.2565 | 11.3313 | 12.0632 | 12.2167 | 12.697 | 12.2489 | 11.1726 | 10.3702 | 12.1543
1485 | 85 | 9.6054 | 10.8085 | 12.7644 | 13.7484 | 11.7791 | 10.9594 | 11.6432 | 11.663 | 11.8845 | 11.1074 | 9.7772 | 8.9338 | 11.2222
1490 | 90
1491 | 91 | 21.7 | 21.5 | 19.9 | 16.6 | 13.7 | 11.1 | 10.9 | 11.4 | 12.7 | 15.1 | 17.6 | 20.2 | 16 | ROCHA
1492 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8 | 0
| SALTO DEPARTAMENTO | Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL CAPTADA | 15
| LAT | 33.90 ENE: 31.35; LON FEB: LON; 54.00 MAR: 57.10; Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2.
| inc. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | anual
1500 | 0 | 25.7503 | 22.1443 | 18.5605 | 14.1939 | 10.3066 | 8.5065 | 9.9057 | 11.9429 | 15.39 | 19.3848 | 23.9779 | 25.7984 | 17.1321
1505 | 5 | 25.718 | 22.4358 | 19.183 | 15.0176 | 11.1048 | 9.2916 | 10.8194 | 12.7061 | 16.0336 | 19.7843 | 24.0848 | 25.6918 | 17.6336
1510 | 10 | 25.5275 | 22.5928 | 19.6899 | 15.7518 | 11.839 | 10.0237 | 11.669 | 13.3957 | 16.5828 | 20.0646 | 24.0437 | 25.4279 | 18.0292
1515 | 15 | 25.1803 | 22.6139 | 20.0773 | 16.3907 | 12.5036 | 10.6972 | 12.4479 | 14.0064 | 17.0332 | 20.2236 | 23.8552 | 25.0087 | 18.316
1520 | 20 | 24.679 | 22.499 | 20.3422 | 16.9295 | 13.0935 | 11.307 | 13.1503 | 14.5336 | 17.3815 | 20.2601 | 23.5206 | 24.4374 | 18.4918
1525 | 25 | 24.0274 | 22.249 | 20.4826 | 17.3641 | 13.6043 | 11.8484 | 13.7709 | 14.9734 | 17.625 | 20.1739 | 23.0424 | 23.7227 | 18.5556
1530 | 30 | 23.238 | 21.8659 | 20.4976 | 17.6913 | 14.032 | 12.3174 | 14.3048 | 15.3223 | 17.7618 | 19.9654 | 22.4244 | 22.881 | 18.5084
1535 | 35 | 22.3446 | 21.3546 | 20.3868 | 17.9085 | 14.3734 | 12.7103 | 14.7481 | 15.5777 | 17.7909 | 19.6365 | 21.6711 | 21.9041 | 18.352
1540 | 40 | 21.3454 | 20.7202 | 20.1513 | 18.014 | 14.6259 | 13.0074 | 15.0974 | 15.7376 | 17.7122 | 19.1895 | 20.7884 | 20.8061 | 18.086
1545 | 45 | 20.2228 | 19.9641 | 19.7927 | 18.0071 | 14.7865 | 13.2057 | 15.3465 | 15.8009 | 17.5261 | 18.6278 | 19.7829 | 19.6147 | 17.7112
1550 | 50 | 18.9839 | 19.0923 | 19.3139 | 17.8878 | 14.8517 | 13.3252 | 15.4924 | 15.7671 | 17.2341 | 17.9558 | 18.6713 | 18.3259 | 17.2316
1555 | 55 | 17.6381 | 18.1113 | 18.7184 | 17.657 | 14.8234 | 13.3656 | 15.5375 | 15.6364 | 16.8384 | 17.1785 | 17.4739 | 16.9397 | 16.6515
1560 | 60 | 16.1967 | 17.0286 | 18.0108 | 17.3165 | 14.7031 | 13.3267 | 15.4834 | 15.4097 | 16.3421 | 16.3026 | 16.2197 | 15.5073 | 15.9808
1565 | 65 | 14.6922 | 15.8524 | 17.1965 | 16.8689 | 14.4926 | 13.2087 | 15.3317 | 15.089 | 15.7489 | 15.3416 | 14.886 | 14.0077 | 15.2217
1570 | 70 | 13.1904 | 14.5917 | 16.2817 | 16.3176 | 14.194 | 13.0125 | 15.0842 | 14.6764 | 15.0633 | 14.3042 | 13.4745 | 12.4691 | 14.3858
1575 | 75 | 11.6683 | 13.2694 | 15.2733 | 15.6667 | 13.8097 | 12.7395 | 14.7428 | 14.1753 | 14.2905 | 13.1945 | 11.999 | 10.9277 | 13.4793
1580 | 80 | 10.0976 | 11.9106 | 14.179 | 14.9213 | 13.3426 | 12.392 | 14.3102 | 13.5895 | 13.4365 | 12.0186 | 10.5048 | 9.4035 | 12.5104
1585 | 85 | 8.5587 | 10.5197 | 13.0071 | 14.087 | 12.7957 | 11.9725 | 13.7891 | 12.9233 | 12.5077 | 10.7844 | 9.0369 | 7.9263 | 11.4959
1590 | 90
1591 | 91 | 25 | 23.9 | 21.6 | 18.1 | 15 | 11.7 | 12 | 13.2 | 14.9 | 18 | 20.7 | 23.5 | 18.1 | SALTO
1592 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8 | 0
| SAN JOSÉ DEPARTAMENTO | Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL CAPTADA | 16
| LAT | 31.35 ENE: 34.25; LON FEB: LON; 57.10 MAR: 56.75; Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2.
| inc. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | anual
1600 | 0 | 26.2284 | 21.6842 | 17.7951 | 13.3274 | 9.2563 | 7.6254 | 8.3134 | 10.4512 | 14.1671 | 18.9594 | 23.5303 | 26.0276 | 16.4237
1605 | 5 | 26.2899 | 22.0288 | 18.4465 | 14.1528 | 9.9951 | 8.3341 | 9.09 | 11.1447 | 14.7958 | 19.4079 | 23.71 | 26.0064 | 16.9271
1610 | 10 | 26.1893 | 22.2424 | 18.9883 | 14.8952 | 10.6779 | 8.9965 | 9.8145 | 11.7754 | 15.3392 | 19.7414 | 23.7467 | 25.8267 | 17.3302
1615 | 15 | 25.9273 | 22.3233 | 19.4163 | 15.549 | 11.2993 | 9.6075 | 10.4815 | 12.3385 | 15.7931 | 19.9575 | 23.6402 | 25.4899 | 17.63
1620 | 20 | 25.5058 | 22.2709 | 19.7273 | 16.1091 | 11.8546 | 10.1625 | 11.0859 | 12.8298 | 16.1541 | 20.0545 | 23.3912 | 24.9985 | 17.8242
1625 | 25 | 24.9282 | 22.0857 | 19.9188 | 16.5715 | 12.3397 | 10.6573 | 11.6232 | 13.2456 | 16.4194 | 20.0317 | 23.0017 | 24.3589 | 17.9116
1630 | 30 | 24.2004 | 21.7689 | 19.9896 | 16.9324 | 12.7507 | 11.088 | 12.0891 | 13.5826 | 16.587 | 19.8893 | 22.4746 | 23.5927 | 17.8929
1635 | 35 | 23.3489 | 21.3248 | 19.939 | 17.1892 | 13.0847 | 11.4514 | 12.4803 | 13.8383 | 16.6556 | 19.6283 | 21.814 | 22.6921 | 17.7692
1640 | 40 | 22.3902 | 20.766 | 19.7673 | 17.3399 | 13.339 | 11.7448 | 12.791 | 14.0107 | 16.6247 | 19.2507 | 21.0248 | 21.6582 | 17.5422
1645 | 45 | 21.3166 | 20.0858 | 19.476 | 17.3834 | 13.5114 | 11.9641 | 13.0166 | 14.0986 | 16.4946 | 18.7595 | 20.1131 | 20.5134 | 17.2123
1650 | 50 | 20.1187 | 19.2893 | 19.0672 | 17.3193 | 13.5993 | 12.0999 | 13.1548 | 14.1013 | 16.2661 | 18.1582 | 19.0863 | 19.2785 | 16.781
1655 | 55 | 18.8055 | 18.3826 | 18.544 | 17.1481 | 13.6029 | 12.1598 | 13.208 | 14.0187 | 15.9412 | 17.4516 | 17.9645 | 17.9441 | 16.2519
1660 | 60 | 17.3872 | 17.3727 | 17.9104 | 16.8712 | 13.5232 | 12.1457 | 13.1792 | 13.8515 | 15.5221 | 16.645 | 16.7814 | 16.5389 | 15.6333
1665 | 65 | 15.8853 | 16.2671 | 17.1713 | 16.4906 | 13.3611 | 12.0589 | 13.0704 | 13.6009 | 15.0122 | 15.7466 | 15.5329 | 15.0819 | 14.9309
1670 | 70 | 14.3345 | 15.0743 | 16.3322 | 16.0092 | 13.118 | 11.9009 | 12.8836 | 13.2689 | 14.4153 | 14.7707 | 14.2051 | 13.5511 | 14.148
1675 | 75 | 12.801 | 13.805 | 15.3996 | 15.4307 | 12.7959 | 11.673 | 12.6205 | 12.858 | 13.736 | 13.7221 | 12.8067 | 12.0071 | 13.2993
1680 | 80 | 11.2206 | 12.4928 | 14.3806 | 14.7596 | 12.3971 | 11.3768 | 12.2829 | 12.3713 | 12.9794 | 12.6059 | 11.3573 | 10.4545 | 12.3865
1685 | 85 | 9.6121 | 11.1475 | 13.2828 | 14.0008 | 11.9245 | 11.0141 | 11.8727 | 11.8125 | 12.1512 | 11.4288 | 9.9184 | 8.9523 | 11.425
1690 | 90
1691 | 91 | 23.2 | 22.6 | 20.85 | 17.55 | 14.35 | 11.35 | 11.05 | 11.85 | 13.65 | 16.25 | 18.9 | 21.7 | 16.95 | CO+CA
1692 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8 | 0
| SORIANO DEPARTAMENTO | Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL CAPTADA | 17
| LAT | 34.25 ENE: 33.50; LON FEB: LON; 56.75 MAR: 57.80; Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2.
| inc. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | anual
1700 | 0 | 26.4505 | 22.0184 | 18.3332 | 13.6136 | 9.7328 | 7.9314 | 8.8837 | 11.0606 | 14.9906 | 19.317 | 23.9707 | 25.7019 | 16.8098
1705 | 5 | 26.4885 | 22.3596 | 19.0127 | 14.4519 | 10.5353 | 8.6515 | 9.7422 | 11.8058 | 15.669 | 19.761 | 24.1397 | 25.6527 | 17.3326
1710 | 10 | 26.3626 | 22.5663 | 19.577 | 15.2048 | 11.2774 | 9.3234 | 10.5436 | 12.4833 | 16.255 | 20.0871 | 24.1615 | 25.4469 | 17.7515
1715 | 15 | 26.0736 | 22.6369 | 20.0219 | 15.8665 | 11.9535 | 9.942 | 11.282 | 13.088 | 16.7441 | 20.2927 | 24.0358 | 25.0859 | 18.0636
1720 | 20 | 25.6239 | 22.5709 | 20.3439 | 16.432 | 12.5584 | 10.5026 | 11.9516 | 13.6152 | 17.1327 | 20.3765 | 23.7636 | 24.5726 | 18.2663
1725 | 25 | 25.0168 | 22.3688 | 20.5406 | 16.8968 | 13.0876 | 11.0008 | 12.5473 | 14.061 | 17.4176 | 20.3376 | 23.347 | 23.9125 | 18.3584
1730 | 30 | 24.2569 | 22.0322 | 20.6106 | 17.2576 | 13.5369 | 11.433 | 13.0648 | 14.4219 | 17.5969 | 20.1764 | 22.7891 | 23.1264 | 18.3403
1735 | 35 | 23.3767 | 21.5635 | 20.5533 | 17.5116 | 13.903 | 11.7959 | 13.4999 | 14.6952 | 17.669 | 19.8942 | 22.0942 | 22.2156 | 18.2142
1740 | 40 | 22.4015 | 20.9708 | 20.369 | 17.6568 | 14.1825 | 12.0866 | 13.8439 | 14.8788 | 17.6335 | 19.493 | 21.2677 | 21.1798 | 17.9817
1745 | 45 | 21.2978 | 20.2603 | 20.0593 | 17.6921 | 14.3698 | 12.3006 | 14.0932 | 14.9713 | 17.4907 | 18.976 | 20.3157 | 20.0472 | 17.6425
1750 | 50 | 20.0696 | 19.4314 | 19.6265 | 17.6173 | 14.4657 | 12.4293 | 14.2457 | 14.9721 | 17.2415 | 18.347 | 19.253 | 18.816 | 17.1976
1755 | 55 | 18.7263 | 18.4903 | 19.0739 | 17.4328 | 14.4711 | 12.4802 | 14.3052 | 14.881 | 16.888 | 17.6109 | 18.0973 | 17.4804 | 16.6512
1760 | 60 | 17.2781 | 17.4441 | 18.4056 | 17.1403 | 14.387 | 12.4552 | 14.2752 | 14.6989 | 16.4328 | 16.7741 | 16.8628 | 16.0643 | 16.0097
1765 | 65 | 15.742 | 16.3008 | 17.6268 | 16.7418 | 14.2146 | 12.3559 | 14.158 | 14.4271 | 15.8793 | 15.8475 | 15.5642 | 14.6083 | 15.2822
1770 | 70 | 14.1896 | 15.0692 | 16.7434 | 16.2403 | 13.9555 | 12.1837 | 13.9555 | 14.0676 | 15.2318 | 14.84 | 14.189 | 13.0997 | 14.4758
1775 | 75 | 12.6345 | 13.7661 | 15.7621 | 15.6398 | 13.6119 | 11.9401 | 13.6694 | 13.6232 | 14.4952 | 13.7579 | 12.7428 | 11.5864 | 13.6
1780 | 80 | 11.0298 | 12.4186 | 14.6904 | 14.9447 | 13.1862 | 11.6268 | 13.3018 | 13.0973 | 13.6752 | 12.607 | 11.2578 | 10.0419 | 12.656
1785 | 85 | 9.399 | 11.0371 | 13.5364 | 14.1605 | 12.6815 | 11.2458 | 12.8548 | 12.4938 | 12.7779 | 11.3949 | 9.7786 | 8.5574 | 11.6613
1790 | 90
1791 | 91 | 24.3 | 23.3 | 20.9 | 17.2 | 13.9 | 10.9 | 11.1 | 12.1 | 13.9 | 16.8 | 19.8 | 22.8 | 17.3 | MERCEDES
1792 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8 | 0
| TACUAREMBÓ DEPARTAMENTO | Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL CAPTADA | 18
| LAT | 33.50 ENE: 32.15; LON FEB: LON; 57.80 MAR: 55.80; Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2.
| inc. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | anual
1800 | 0 | 25.6712 | 21.5907 | 17.99 | 13.7342 | 9.8432 | 7.931 | 9.1985 | 11.0019 | 14.4967 | 18.7575 | 23.6677 | 25.8631 | 16.6233
1805 | 5 | 25.677 | 21.8905 | 18.5924 | 14.5404 | 10.5862 | 8.5852 | 10.0092 | 11.6905 | 15.0976 | 19.1487 | 23.7977 | 25.7947 | 17.0959
1810 | 10 | 25.5251 | 22.0597 | 19.0845 | 15.2605 | 11.2693 | 9.1925 | 10.7624 | 12.3129 | 15.6112 | 19.4262 | 23.7828 | 25.5686 | 17.4671
1815 | 15 | 25.2168 | 22.0971 | 19.4624 | 15.8891 | 11.8873 | 9.7482 | 11.4521 | 12.8645 | 16.0337 | 19.5879 | 23.6232 | 25.1865 | 17.734
1820 | 20 | 24.7543 | 22.0025 | 19.7233 | 16.4213 | 12.4356 | 10.2481 | 12.0733 | 13.3409 | 16.3619 | 19.6326 | 23.32 | 24.6513 | 17.8947
1825 | 25 | 24.1418 | 21.7766 | 19.8652 | 16.8532 | 12.9099 | 10.6883 | 12.6211 | 13.7386 | 16.5931 | 19.5599 | 22.8756 | 23.9723 | 17.9483
1830 | 30 | 23.4017 | 21.421 | 19.8871 | 17.1813 | 13.3067 | 11.0656 | 13.0913 | 14.0545 | 16.7258 | 19.3705 | 22.2933 | 23.1562 | 17.8961
1835 | 35 | 22.5321 | 20.9387 | 19.7887 | 17.4034 | 13.623 | 11.377 | 13.4805 | 14.2863 | 16.7588 | 19.0657 | 21.5777 | 22.2024 | 17.7373
1840 | 40 | 21.5467 | 20.3396 | 19.5708 | 17.5176 | 13.8562 | 11.6203 | 13.7843 | 14.4322 | 16.6919 | 18.6478 | 20.734 | 21.1182 | 17.4742
1845 | 45 | 20.4532 | 19.6219 | 19.235 | 17.523 | 14.0044 | 11.7934 | 13.9966 | 14.4911 | 16.5256 | 18.1201 | 19.7689 | 19.9251 | 17.1088
1850 | 50 | 19.2419 | 18.7909 | 18.784 | 17.4197 | 14.0645 | 11.8952 | 14.1185 | 14.4624 | 16.2612 | 17.4865 | 18.6898 | 18.6453 | 16.6439
1855 | 55 | 17.922 | 17.853 | 18.2211 | 17.2085 | 14.0377 | 11.9249 | 14.1513 | 14.3466 | 15.9007 | 16.752 | 17.5352 | 17.2865 | 16.0855
1860 | 60 | 16.5088 | 16.8153 | 17.5507 | 16.8908 | 13.925 | 11.8821 | 14.0961 | 14.1443 | 15.4469 | 15.9227 | 16.3162 | 15.8746 | 15.44
1865 | 65 | 15.0337 | 15.6858 | 16.7778 | 16.4692 | 13.7278 | 11.7673 | 13.954 | 13.8572 | 14.9031 | 15.0096 | 15.0196 | 14.384 | 14.7097
1870 | 70 | 13.5145 | 14.473 | 15.9083 | 15.9469 | 13.4477 | 11.5813 | 13.7265 | 13.4875 | 14.2736 | 14.023 | 13.6457 | 12.8264 | 13.9003
1875 | 75 | 11.9968 | 13.1954 | 14.9489 | 15.3278 | 13.087 | 11.3256 | 13.4155 | 13.0379 | 13.5631 | 12.9677 | 12.2043 | 11.2646 | 13.0257
1880 | 80 | 10.4355 | 11.8805 | 13.9068 | 14.6166 | 12.6484 | 11.002 | 13.0232 | 12.5119 | 12.7771 | 11.8492 | 10.7339 | 9.7503 | 12.0943
1885 | 85 | 8.8791 | 10.5333 | 12.7899 | 13.8188 | 12.1351 | 10.613 | 12.5524 | 11.9135 | 11.9214 | 10.6748 | 9.2872 | 8.2405 | 11.1148
1890 | 90
1891 | 91 | 24.6 | 23.7 | 21.6 | 17.7 | 14.6 | 11.5 | 11.4 | 12.5 | 14.3 | 17.3 | 20 | 23 | 17.7 | PASO DE LOS TOROS
1892 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8 | 0
| TREINTA Y TRES DEPARTAMENTO | Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: IRRADIACIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL CAPTADA | 19
| LAT | 32.15 ENE: 33.05; LON FEB: LON; 55.80 MAR: 54.30; Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2. MAY: Promedio diario para varias inclinaciones, azimuth Norte. Valores en MJ/m2.
| inc. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | anual
1900 | 0 | 25.3652 | 20.925 | 17.5005 | 13.4931 | 9.6894 | 7.8422 | 8.761 | 10.4246 | 14.0283 | 18.4967 | 23.1782 | 25.2098 | 16.222
1905 | 5 | 25.4222 | 21.225 | 18.0811 | 14.3021 | 10.4363 | 8.5259 | 9.5229 | 11.0734 | 14.6159 | 18.8948 | 23.3265 | 25.1871 | 16.6975
1910 | 10 | 25.3259 | 21.4006 | 18.5566 | 15.0272 | 11.1245 | 9.1627 | 10.2309 | 11.6606 | 15.12 | 19.1825 | 23.3349 | 25.0131 | 17.0753
1915 | 15 | 25.0769 | 21.4503 | 18.9234 | 15.6628 | 11.7485 | 9.7476 | 10.8796 | 12.1818 | 15.5367 | 19.3574 | 23.2035 | 24.689 | 17.3525
1920 | 20 | 24.6773 | 21.3738 | 19.1786 | 16.2041 | 12.3037 | 10.2762 | 11.464 | 12.6329 | 15.8628 | 19.4183 | 22.9332 | 24.2174 | 17.5272
1925 | 25 | 24.1325 | 21.1716 | 19.3203 | 16.647 | 12.7859 | 10.7446 | 11.9797 | 13.0106 | 16.0959 | 19.3648 | 22.526 | 23.6017 | 17.598
1930 | 30 | 23.4492 | 20.8453 | 19.3474 | 16.9882 | 13.1913 | 11.1491 | 12.4228 | 13.312 | 16.2342 | 19.1972 | 21.9851 | 22.8467 | 17.5647
1935 | 35 | 22.6276 | 20.3974 | 19.2598 | 17.225 | 13.5169 | 11.4866 | 12.7899 | 13.5348 | 16.2767 | 18.9168 | 21.3146 | 21.9581 | 17.4272
1940 | 40 | 21.6739 | 19.8313 | 19.058 | 17.3556 | 13.7602 | 11.7546 | 13.0782 | 13.6773 | 16.2229 | 18.5257 | 20.5195 | 20.9427 | 17.1865
1945 | 45 | 20.6133 | 19.1601 | 18.7437 | 17.379 | 13.9194 | 11.9511 | 13.284 | 13.7384 | 16.0734 | 18.027 | 19.606 | 19.8083 | 16.8464
1950 | 50 | 19.4513 | 18.3828 | 18.3192 | 17.2951 | 13.9932 | 12.0745 | 13.4049 | 13.7176 | 15.8293 | 17.4244 | 18.5858 | 18.581 | 16.4107
1955 | 55 | 18.1815 | 17.5026 | 17.7878 | 17.1045 | 13.9808 | 12.124 | 13.4413 | 13.6152 | 15.4924 | 16.7228 | 17.4898 | 17.3065 | 15.8863
1960 | 60 | 16.8263 | 16.5262 | 17.1534 | 16.8087 | 13.8819 | 12.0991 | 13.3943 | 13.4318 | 15.0653 | 15.9309 | 16.314 | 15.966 | 15.2753
1965 | 65 | 15.4064 | 15.461 | 16.421 | 16.4098 | 13.6981 | 12 | 13.265 | 13.1689 | 14.5512 | 15.0544 | 15.0645 | 14.5443 | 14.5808
1970 | 70 | 13.9261 | 14.3165 | 15.596 | 15.911 | 13.431 | 11.8275 | 13.0549 | 12.8285 | 13.9541 | 14.0988 | 13.7461 | 13.0522 | 13.8072
1975 | 75 | 12.413 | 13.1099 | 14.6849 | 15.3159 | 13.0828 | 11.5829 | 12.7654 | 12.4132 | 13.2784 | 13.0755 | 12.3616 | 11.5224 | 12.9642
1980 | 80 | 10.8913 | 11.8551 | 13.6944 | 14.6293 | 12.6561 | 11.268 | 12.3989 | 11.926 | 12.5295 | 11.9902 | 10.9435 | 10.0686 | 12.0697
1985 | 85 | 9.3694 | 10.5688 | 12.6322 | 13.8562 | 12.1539 | 10.8853 | 11.9578 | 11.3709 | 11.7128 | 10.849 | 9.5391 | 8.6062 | 11.1256
1990 | 90
1991 | 91 | 22.9 | 22.5 | 20.6 | 17.2 | 13.9 | 11.2 | 11.3 | 12.2 | 13.8 | 16.3 | 18.7 | 21.5 | 16.8 | TREINTA Y TRES
1992 | 92 | 28.4 | 28.5 | 26.1 | 21.7 | 16.6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 11.7 | 16.1 | 21.3 | 25.8 | 0

## COMPLEMENTOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
|  | 0 | 0 | FIC: | #DIV/0! | FCV: | #DIV/0!
MES |  | PTVP | DEREP | DEACS | FCT | X | Y | f
|  | kWh | kWh | kWh
ENE | 31 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.86815 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FEB | 28 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.88822 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MAR | 31 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.80155 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ABR | 30 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.65571 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MAY | 31 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.48521 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
JUN | 30 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.34854 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
JUL | 31 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.23758 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
AGO | 31 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.21421 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SEP | 30 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.27998 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
OCT | 31 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.41791 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NOV | 30 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.60345 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIC | 31 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.76515 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOT | 365 | 0 | 0 | 1.2e-05
|  | kWh | kWh | kWh

## Lista de chequeo MT (hidden)
[11 empty] | eir | ii | rd |  | SISTEMAS A MEDIDA |  |  |  | PREFABRICADOS
5 | LISTA DE CHEQUEO |  |  |  |  | REF.: |  |  | 0 |  |  |  |  | AP | PB | PC | PD | PE | pb | pc | pd | pe
|  | ETUS | Requisito o concepto a supervisar | MT | Respuesta | NA | SI | NO | Observaciones | Comentarios sobre los requisito a cumplir/controlar |  |  | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1 | CAP 2 | COMPONENTES | [7 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 2 | 02.1 p1 | Componentes especificados con FT | L17-2 a 19 | Definir FT que se deben incorporar a PC y PD |  |  |  |  | Verificar están disponibles las FT (Fichas Técnicas) de todos los componentes seleccionados | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 3 | 02.1 p5 | Componentes resisten temperaturas máx primario | L17-2 a 19 | FT de cada componente |  |  |  |  | Las temperatura y presiones máximas de funcionamiento de todos los circuitos (primario y secundario) se establecen con los valores extraidos de L6-1 a 6-12; las temperatura y presiones máximas que soportan cada uno de los componetes serán extraidos de las FT de cada uno de ellos; comparando los valores anteriores se verificar que todos los componentes las soportan. De las FT de cada componente se debe extraer la información para decidir si soportan las condiciones exteriores, si compatibles con el fluido de trabajo y si son compatibles con el ACS. Naturalmente estos criterios únicamente se aplican a los componentes que deben soportarlo. | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 4 | 02.1 p5 | Componentes resisten temperaturas máx secundario | L17-2 a 19 | FT de cada componente | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 5 | 02.1 p5 | Componentes resisten presiones máx primario | L17-2 a 19 | FT de cada componente | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 6 | 02.1 p5 | Componentes resisten presiones máx secundario | L17-2 a 19 | FT de cada componente | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 7 | 02.1 p6 | Componentes resisten al exterior | L17-2 a 19 | FT de cada componente | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 8 | 02.1 p7 | Materiales compatibles con fluido del primario | L17-2 a 19 | FT de cada componente | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 9 | 02.1 p7 | Materiales compatibles con agua de consumo | L17-2 a 19 | FT de cada componente | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 10 | - | Cumplimiento de condiciones anteriores | L17-20 | Verificación y cumplimiento en los 7 apartados |  |  |  |  | Deberán estar marcados todos los apartados | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 11 | 02.2 p1 | Colector solar autorizado y registrado | L8-1 | Número autorización y registro del colector |  |  |  |  | Verificar colector autorizado y registrado | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 02.2 p1 | Comprobación de datos del colector | L8-1 a 33 | Datos del colector utilizados en la MT |  |  |  |  | Comprobar que los datos de la MT son los del colector de referencia | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 02.3 p1 | Acumuladores autorizados y registrados | L9-1 | Número autorización y registro del acumulador |  |  |  |  | Verificar acumulador autorizado y registrado | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 02.3 p1 | Comprobación de datos del acumulador | L9-2 a 22 | Datos del acumulador utilizados en la MT |  |  |  |  | Comprobar que los datos de la MT son los del acumulador de referencia | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 02.4.1 p1 | Intercambiador. Datos incluidos en doc técnica |  | Datos en FT Intercambiador |  |  |  |  | Comprobación que está seleccionado y sus caracteríticas en FT | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 02.4.1 p2 | Material int. en contacto con el ACS | L10-25 | - - |  |  |  |  | Comprobación del material en contacto con ACS | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 02.5 p1 | Bomba de circulación primario |  | Datos en FT Bombas |  |  |  |  | Primario: Comprobación que está seleccionada y sus caracteríticas en FT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 02.5 p1 | Bomba de circulación secundario |  | Datos en FT Bombas |  |  |  |  | Secundario: Comprobación que está seleccionada y sus caracteríticas en FT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 02.6 p1 | Tuberías |  | Datos en FT Tuberías |  |  |  |  | Primario: Comprobación que están seleccionadas y sus caracteríticas en FT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 02.6 p1 | Tuberías |  | Datos en FT Tuberías |  |  |  |  | Secundario: Comprobación que están seleccionadas y sus caracteríticas en FT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 21 | 02.7 p1 | Vasos de expansión |  | Datos en FT Vasos de Expansión |  |  |  |  | Primario: Comprobación que está seleccionado y sus caracteríticas en FT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 02.7 p1 | Vasos de expansión |  | Datos en FT Vasos de Expansión |  |  |  |  | Secundario: Comprobación que está seleccionado y sus caracteríticas en FT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 23 | 02.8 p1 | Válvulas y accesorios |  | Datos en FT Valvulería |  |  |  |  | Comprobación que están seleccionadas y sus caracteríticas en FT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 24 | 02.9 p1 | Sistema prefabricado autorizado y registrado | L17-1 | Datos en FT S. Prefabricado |  |  |  |  | Verificar prefabricado autorizado y registrado | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 25 | 02.9 p1 | Sistema prefabricado | L17-1 | Verificar datos del S. Prefabricado |  |  |  |  | Comprobar que datos de la MT son los del sistema prefabricado de referencia | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 26 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | CAP 3 | CONFIGURACIONES | [7 empty] | 0 | [7 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
| 28 | 03 p2 | Tipo de sistema solar térmico | L5-1 | - - |  |  |  |  | Verificar que se trata del tipo de sistema declarado. Ver componentes autorizados | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 29 | 03.2 p1 | Circulación | L5-2 | - - |  |  |  |  | Prefabricados - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 03.2 p2 | Intercambiador | L5-3 | - - |  |  |  |  | Prefabricados - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | 03.2 p3 | Contacto con la atmósfera del primario | L5-4 | - - |  |  |  |  | Prefabricados - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | 03.2 p4 | Fluido y drenaje del circuito | L5-5 | - - |  |  |  |  | Prefabricados - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | 03.2 p5 | Acoplamiento entre colector y acumulador | L5-6 | - - |  |  |  |  | Prefabricados - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | 03.2 p6 | Sistema de apoyo | L5-7 | - - |  |  |  |  | Prefabricados - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 35 | 03.2 p6 | Tipo de conexión entre SST y SEA | L12-6 | - - |  |  |  |  | Prefabricados - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 36 | 03.3 p1 | Circulación | L5-2 | - - |  |  |  |  | Sist a medida - En sistemas a medida, siempre tiene que ser forzada | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 5 to 5
| 37 | 03.3 p1 | Intercambiador | L5-3 | - - |  |  |  |  | Sist a medida - Siempre tiene que ser indirecto (sea interno o externo) | 6 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | 03.3 p1 | Contacto con la atmósfera del primario | L5-4 | - - |  |  |  |  | Sist a medida - Siempre tiene que ser cerrado | 6 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | 03.3 p1 | Fluido y drenaje del circuito | L5-5 | - - |  |  |  |  | Sist a medida - Si es sistema a medida, tiene que ser lleno | 6 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | 03.3 p1 | Acoplamiento entre colector y acumulador | L5-6 | - - |  |  |  |  | Sist a medida - Normalmente será partido o separado. No hay que controlarlo | 6 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | 03.3 p1 | Sistema de apoyo | L5-7 | - - |  |  |  |  | Sist a medida - Tiene que ser precalentamiento solar, ¿se admite sólo solar? | 6 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | 03.3 p2 | Tipo de conexión entre SST y SEA | L12-6 | - - |  |  |  |  | Sist a medida - Debe ser siempre en serie, para pequeñas instalaciones se admite en paralelo justificándola en L12-9 | 6 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | 03.3.1 p1 | Tipo de intercambiador para ACS | L9-20 | Interno - |  |  |  |  | Requisito repetido en 03.3.p1 | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | CAP 4 | CONDICIONES DE OPERACIÓN | [7 empty] | 0 | [7 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
| 45 | 04 p1 | Contenidos de operación en MT | - | - | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | 04.1.2 p1 | Deducción de temperaturas máximas | - | - | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | 04.1.2 p2 | Fuente para definir temperatura estancamiento | L6-1 | - y | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | 04.1.2 p2 | Temperatura de estancamiento del colector (ºC) | L6-2 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | 04.1.2 p3 | Temp de preparación del sistema de apoyo (ºC) | L6-3 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 50 | 04.1.2 p4 | Temperatura máxima (ºC). Primario | L6-4 | EST : - VAP : - RES : |  |  |  |  | V que están definidas para todos los circuitos y correctas | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 | 04.1.2 p5 | Temperatura máxima (ºC). Sec y consumo | L6-4 | SEC : - CON : - DISyREC : |  |  |  |  | V que están definidas para todos los circuitos y correctas | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 | 04.1.2 p6 | Tmáx. Comprobar valores por defecto | L6-4 | [5 empty] | Comprobar que, si no están justificadas, no son inferiores a los valores por defecto | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 | 04.1.3 p1 | Temperatura mínima (ºC) | L6-5 | Mín ext: ºC - Mín int: 10ºC | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | 04.1.3 p2 | Temperatura mínima (ºC). Exterior | L6-5 | PRI : - SEC : - CON : |  |  |  |  | Definidas para todos los circuitos y correctas | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 | 04.1.3 p3 | Temperatura mínima (ºC). Interior | L6-5 | PRI : - SEC : - CON : |  |  |  |  | Idem ant. Y verificar temperatura mínima impuesta por circuito al exterior | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | 04.2.1 p2 | Presión nominal (bar) de componentes |  | Datos de las FT - |  |  |  |  | Comprobar que presiónes máximas de otro componentes son superiores a los siguientes | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 57 | 04.2.1 p2 | Componente crítico para definir presión máx | L6-7 | PRI : - - SEC : - |  |  |  |  | Comprobar datos de presiónes máximas de los componentes referidos | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 | 04.2.1 p3 | Presión máx (bar)comp crítico. Superior | L6-8 | PRI : - SEC : - CON : | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 59 | 04.2.1 p3 | Presión máx (bar) comp crítico. Inferior | L6-8 | PRI : - SEC : - CON : | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60 | 04.2.1 p4 | Presión (bar) tarado válv seguridad. Sup | L6-9 | PRI : - SEC : - CON : |  |  |  |  | Definidas para todos los circuitos y correctas | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | 04.2.1 p4 | Presión (bar) tarado válv seguridad. Inf | L6-9 | PRI : - SEC : - CON : | [5 empty] | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62 | 04.2.1 p5 | Altura (metros) entre superior e inferior | L6-6 | PRI : - SEC : - CON : |  |  |  |  | Comprobar alturas en planos | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 | 04.2.2 p1 | Presión máxima (bar). Superior | L6-10 | PRI : - SEC : - CON : |  |  |  |  | Definidas para todos los circuitos y correctas | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | 04.2.2 p1 | Presión máxima (bar). Inferior | L6-10 | PRI : - SEC : - CON : |  |  |  |  | Definidas para todos los circuitos y correctas | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 65 | 04.2.2 p2 | Se utiliza para calcular expansión pri y sec | L13-1 y 2 | PRI : y SEC : y |  |  |  |  | Verificar que son utilizados en L13-1 y 2. Ver presión máx y mín - posición sup o inf | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 | 04.2.2 p3 | Presión máxima (bar) red de alimentación | L6-10 y L12-14 | 0 |  |  |  |  | Valor máximo que debería extraerse de OSE, grupo de presión, etc. | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 | 04.2.3 p1 | Presión mínima (bar). Superior | L6-11 | PRI : - SEC : - CON : |  |  |  |  | Definidas para todos los circuitos y correctas | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 | 04.2.3 p1 | Presión mínima (bar). Inferior |  | PRI : - SEC : - CON : | [5 empty] | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 | 04.2.3 p2 | Primario. Presión mín en frío (0,5 y 1,5 bar) |  | PRI.sup : |  |  |  |  | Valor dentro del rango admisible (o,5 y 1,5 bar) | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 | 04.2.3 p3 | ¿Pruebas sin presión en circuito de consumo? |  | FT acumulador e interacumulador |  |  |  |  | Verificar pruebas de presión del primario de interacumuladores e intercambiadores | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 | 04.2.3 p4 | ¿Previsiones de presiones negativas? | L6-21 y 22 | Ver revisión de planos |  |  |  |  | Comprobar riesgos y medidas de protección para implosión de acumuladores | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72 | 04.3 p2 | Acción combinada temperatura/presión | L6-12 | - hay mat plástico ; ¿Soporta ºC y bar? |  |  |  |  | Comprobar si hay mat plástico y en FT que soporta la acción combinada en las condiciones más desfavorables | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 73 | 04.4 p1 | Fluido de trabajo en el circuito primario | L7-2 | - y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74 | 04.4.1 p1 | Caracteríticas del agua | L7-3 | - y |  |  |  |  | No será obligatoria la disponibilidad de datos de agua | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 04.4.2 p1 | Características del anticongelante | L7-4 | - y |  |  |  |  | Existe Ficha Técnica | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 76 | 04.4.2 p2 | Confirmar no es etilenglicol |  | FT del fluido |  |  |  |  | Verificar en FT es propilenglicol y no de etilenglicol | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 77 | 04.4.2 p3 | Proporción de mezcla (%) | L7-8 | y congela a ºC |  |  |  |  | Ver en FT proporción mezcla para -13ºC | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 78 | 04.4.2 p7 | Composición del anticongelante |  | FT del fluido |  |  |  |  | Comprobar datos de la FT del fluido | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 79 | 04.4.2 p7 | Rangos de temperaturas y presiones |  | FT del fluido |  |  |  |  | Rango de temperaturas y presiones | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | 04.4.2 p7 | Periodicidad de sustitución |  | FT del fluido |  |  |  |  | Periodicidad para su renovación | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 | 04.4.2 p9 | No reposición directa de agua a la mezcla | L7-6 y L7-7 | - y - - y |  |  |  |  | Necesidad de preparación previa de la mezcla - Sin llenado de agua directo (ver 06.4.4) | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 82 | 04.5 p4 | Evitan flujo inverso en circuito: | L6-13 | - con |  |  |  |  | Verificar en todos los circuitos que puedan tener flujo inverso | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 83 | 04.5 p5 | Evitan flujo inverso en conex acumulador: | L6-14 | - con |  |  |  |  | Verificar en las conexiones del acumulador | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 84 | 04.5 p6 | Evitan flujo inverso en entrada fría: | L6-15 | - con |  |  |  |  | En entrada de agua fría al aumulador | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 85 | 04.6.1 p2 | Evitar quemaduras por temp uso < 60ºC | L6-16 | - con |  |  |  |  | La temperatura de uso inferior a 60ºC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 86 | 04.6.1 p2 | Evitar quemaduras por evacua fluidos: | L6-17 | - con |  |  |  |  | Los escapes conducidos de valvulas de seguridad, de vaciado, de purga, etc. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 87 | 04.6.1 p2 | Evitar quemaduras por superficies >80ºC: | L6-18 | - con |  |  |  |  | Evita contactos con superficies calientes de colectores | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 88 | 04.6.1 p5 | Seguridad intrínseca primario | L6-19 | - y |  |  |  |  | Verificar sistema seleccionado en diseño y planos | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 89 | 04.6.2 p4 | Protección contraheladas | L7-1 | - y | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 04.6.3 p4 | Protección altas presiones primario: | - | Ver revisión planos y en obra |  |  |  |  | Verificar circuitos cerrados | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 04.6.3 p5 | Protección altas presiones consumo: | L6-20 | - y |  |  |  |  | Verificar si es necesario y el sistema seleccionado en diseño y planos | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 |  | - | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 |  | - | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 |  | - | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 |  | SISTEMA EXPANSIÓN PRIMARIO | [7 empty] | 0 | [7 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
| 96 | 04.6.3 A p1 | Número de vasos seleccionado (uds.) | PRI L13-12 | 0 | [5 empty] | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 04.6.3 A p1 | Vol unitario nominal vaso seleccionado (litros) | PRI L13-13 | 0 | [5 empty] | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 04.6.3 A p1 | Volumen total del sistema de expansión (litros) | L13-14 | 0 |  |  |  |  | Verificar que es superior al volumen total calculado | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | 04.6.3 A p1 | Marca y modelo | PRI L13-15 | 0 |  |  |  |  | Comprobar datos de FT Vaso expansión | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 04.6.3 A p1 | Presión nominal del vaso de expansión (bar) | L13-16 | 0 |  |  |  |  | Comprobar datos de FT Vaso expansión | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 | 04.6.3 A p5 | Ramal de conexión al circuito | PRI | Ver revisión de planos y en obra |  |  |  |  | Comprobar tubería al vaso sin aislamiento y de capacidad de disipación suficiente | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | 04.6.3 A p6 | Expansión junto a válvula seg y manómetro | PRI | Ver revisión de planos y en obra |  |  |  |  | Situación próxima de seguridad, manómetro y expansión | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 04.6.3 B p4 | Presión de trabajo máxima sist expansión (bar) | L13-1 | 0 |  |  |  |  | Valores de presión máxima de los circuitos | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 | 04.6.3 B p4 | Presión de trabajo mínima sist expansión (bar) | L13-2 | 0 |  |  |  |  | Valores de presión mínima de los circuitos | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | - | Criterio de protección por seguridad intrinseca | L13-3 | - |  |  |  |  | Verificar por procedimiento aplicado | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 | 04.6.3 C p1 | Volumen total calculado (litros) | L13-11 | #DIV/0! | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 04.6.3 C p1 | Volumen útil del sistema de expansión (litros) | L13-9 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 04.6.3 C p2 | Coeficiente de presiones | L13-10 | #DIV/0! |  |  |  |  | Comprobar correcto cálculo de coeficiente de presiones | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 04.6.3 C p3 | Coefi presiones no sea inferior a 2 | L13-10 | #DIV/0! |  |  |  |  | Comprobar que el coeficiente de presiones es inferior a 2 | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 04.6.3 C p4 | Volumen de reserva (litros) | L13-4 | 0 |  |  |  |  | Comprobar que el voluemn de reserva es el 3% y no inferior a 2 litros | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 04.6.3 C p5 | Volumen de dilatación (litros) | L13-7 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 04.6.3 C p6 | Volumen total del circuito (litros) | L13-5 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 | 04.6.3 C p7 | Coeficiente de expansión térmica | L13-6 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 | 04.6.3 C p8 | Volumen de vapor (litros) | L13-8 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | 04.6.3 C p9 | Presión de precarga del gas sist expansión (bar) | PRI L13-17 | 0 | [5 empty] | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 |  | SISTEMA EXPANSIÓN SECUNDARIO | [7 empty] | 0 | [7 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
| 117 | 04.6.3 A p1 | Número de vasos seleccionado (uds.) | SEC L13-12 | 0 | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 04.6.3 A p1 | Vol unitario nominal vaso seleccionado (litros) | SEC L13-13 | 0 | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 04.6.3 A p1 | Volumen total del sistema de expansión (litros) | L13-14 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 04.6.3 A p1 | Marca y modelo | SEC L13-15 | 0 |  |  |  |  | Comprobar datos de FT Vaso expansión | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 04.6.3 A p1 | Presión nominal del vaso de expansión (bar) | L13-16 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | [9 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | [9 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 04.6.3 B p4 | Presión de trabajo máxima sist expansión (bar) | L13-1 | 0 |  |  |  |  | Valores de presión máxima de los circuitos | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 04.6.3 B p4 | Presión de trabajo mínima sist expansión (bar) | L13-2 | 0 |  |  |  |  | Valores de presión mínima de los circuitos | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | - | Criterio de protección por seguridad intrinseca | L13-3 | - | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 | 04.6.3 C p1 | Volumen total calculado (litros) | L13-11 | #DIV/0! | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 04.6.3 C p1 | Volumen útil del sistema de expansión (litros) | L13-9 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | 04.6.3 C p2 | Coeficiente de presiones | L13-10 | #DIV/0! |  |  |  |  | Comprobar correcto cálculo de coeficiente de presiones | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 04.6.3 C p3 | Coefi presiones no sea inferior a 2 | L13-10 | #DIV/0! |  |  |  |  | Comprobar que el coeficiente de presiones es inferior a 2 | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | 04.6.3 C p4 | Volumen de reserva (litros) | L13-4 | 0 |  |  |  |  | Comprobar que el voluemn de reserva es el 3% y no inferior a 2 litros | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 | 04.6.3 C p5 | Volumen de dilatación (litros) | L13-7 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 04.6.3 C p6 | Volumen total del circuito (litros) | L13-5 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 04.6.3 C p7 | Coeficiente de expansión térmica | L13-6 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 | 04.6.3 C p8 | Volumen de vapor (litros) | L13-8 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 04.6.3 C p9 | Presión de precarga del gas sist expansión (bar) | L13-17 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 137 | 04.6.4 p1 | Protec presiones - Depre altura acumulador | L6-21 | - y |  |  |  |  | Depresión de acumuladores en altura | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 138 | 04.6.4 p2 | Protec presiones - Depre doble envolvente | L6-22 | - y |  |  |  |  | Presión interacumuladores de doble envolvente | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | 04.6.4 p3 | Protec presiones - Pres dif intercambio | L6-22 | - y |  |  |  |  | Presión diferencial en intercambiadores | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 140 | 04.7 | Sistemas de expansión abiertos | L6-1 a L6-21 | [5 empty] | Proyecto con Autorización Especial | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 141 | CAP 5 | INCORPORACIÓN DE LOS SST EN LAS EDIFICACIONES | [7 empty] | 0 | [7 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
| 142 | - | Edificación | L1-12 | Nueva/o - |  |  |  |  | Condiciones de edificación nueva o existente (Segunda parte de MT8) | 0 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 143 | 05.2.1 p1 | Planos con situación edificio e instalación | PyE | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 144 | 05.2.2 p1 | Orientación (¿la misma para todos?) | L8-26 | N - - - |  |  |  |  | No serían importantes desviaciones en orientación dentro del N ± 45º. Precisión de ± 5º | 6 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 145 | 05.2.2 p1 | Inclinación (¿la misma?) y limites fabricante | L8-27 | 0 - - - |  |  |  |  | Comprobar dato en proyecto y que está dentro de los márgenes del fabricante | 6 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 146 | 05.2.2 p3 | Orientación dentro de márgenes previstos | L8-26 | N está en el rango N 45 |  |  |  |  | Dentro del rango Norte ± 45º | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 147 | 05.2.2 p5 | Inclinación dentro de márgenes previstos | L8-27 | 0 está en el rango latitud 15 10 |  |  |  |  | Dentro del rango relacionado con la latitud ± 15º - Ojo distribución mensual | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 148 | 05.2.2 p6 | Inclinación en rango permitido por fabricante | L8-27 y MI | Ver dato en Manual Fabricante |  |  |  |  | Verificar los límites de inclinación establecidos por el fabricante en el Manual de Instrucciones | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 149 | 05.2.3 | Informe de sombras | L8-28 | - - |  |  |  |  | Revisar datos de la documentación correspoden a relidad | 6 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 150 | 05.2.3 p1 | Edificios y obstáculos cercanos y lejanos | L8-28 y DA-1 | Revisar DA-1 y planos | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 151 | 05.2.3 p2 | Documentación gráfica de obstáculos al Norte | L8-28 y DA-1 | Revisar DA-1 y planos | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 152 | 05.2.3 p3 | Condiciones urbanísticas de parcelas al Norte | L8-28 y DA-1 | Revisar DA-1 y planos | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 153 | 05.2.3 p4 | Identificación de arboles al Norte | L8-28 y DA-1 | Revisar DA-1 y planos | [5 empty] | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 154 | 05.2.3 p5 | Método evaluación de pérdidas por sombras | L8-28 y DA-1 | Revisar DA-1 y planos | [5 empty] | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 155 | 05.2.3 p5 | Cálculo de las pérdidas por sombras (%) | L8-29 y DA-1 | 0 - - cumple requisitos geométricos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 156 | 05.2.3 p6 | Req geom: Obstáculos frontales d > 1,7 * h | L8-28 y DA-1 | Revisar DA-1 y planos | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 157 | 05.2.3 p6 | Req geom: Obstáculos laterales d > 1,7 * h 45º | L8-28 y DA-1 | Revisar DA-1 y planos | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 158 | 05.2.3 p6 | Req geom: Obstáculos laterales d > h para 90º | L8-28 y DA-1 | Revisar DA-1 y planos | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 159 | 05.2.3 p6 | Req geom: Obst laterales ángulos intermedios | L8-28 y DA-1 | Revisar DA-1 y planos | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 160 | 05.2.3 p7 | Sombras mediodía solar solsticio de invierno | L8-28 y DA-1 | Revisar DA-1 y planos | [5 empty] | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 161 | 05.2.3 p8 | Verificar prestaciones y conformidad usuario | L8-28 y DA-1 | Revisar DA-1 y planos |  |  |  |  | Si no se cumplen los requistos geométricos ni las sombras proyectadas en solsticio de invierno | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 162 | 05.2.3 p10 | Exoneración justificada por zonas en sombra | L8-30 | - - | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 163 | 05.2.4 p1 | Proyecto estructural | L8-31 | - - | [5 empty] | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 164 | 05.2.4 p2 | Cumplimiento posibles acciones establecidas | L8-31 y DA-2 | Revisar DA-2 y planos | [5 empty] | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 165 | 05.2.4 p2 | Cumplimiento normativa resistencia al viento | L8-31 y DA-3 | DA2 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 166 | 05.2.4 p3 | Estructura necesaria para otros elementos | L8-31 y DA-4 | DA2 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 167 | 05.2.4 p4 | Sujeción colectores según manual fabricante | L8-32 y MI | - - |  |  |  |  | Revisar conformidad con Manual del fabrcante. Para PD y PE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 168 | 05.2.4 p6 | Protección exterior estructura | L8-33 | - - |  |  |  |  | Cumplimiento de ETUS 02.2.3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 169 | - | Instalación ACS y red sanitaria | L1-13 | - |  |  |  |  | Condiciones del instalación nueva o existente (apartado MT12) | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 170 | 05.3.1 p3 | Temperatura máxima de salida del SST (ºC) | L12-1 | 0 |  |  |  |  | Comprobar existe un valor definido | 5 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 171 | 05.3.1 p3 | Temp. máxima del SST regulada por: | L12-2 | - - |  |  |  |  | Verificar se regula en esquemas, en control o en ensayo | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 172 | 05.3.1 p3 | Temp máxima establecida por: | L12-3 | - - |  |  |  |  | Concuerda con dato anterior | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 173 | 05.3.1 p5 | Temp máxima soportada por SEA (ºC) | L12-4 | - |  |  |  |  | Verificar dato en FT sistema auxiliar | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 174 | 05.3.1 p5 | Temp máx que soporta circuito hasta SEA (ºC) | L12-5 | - |  |  |  |  | Verificar dato en FT tubería o accesorio previos a SEA | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 175 | 05.3.1 p6 | Tipo de conexión entre SST y SEA | L12-6 | - - |  |  |  |  | ¿? | 5 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 176 | 05.3.1 p6 | Si serie: protección de la conexión del SEA | L12-7 | - - |  |  |  |  | Comprobar si es necesaria comparando L12-1 cpn L12-4 y L12-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 177 | 05.3.1 p8 | Si paralelo: justificar tipo de conexión | L12-8 | - - |  |  |  |  | Verificar la justificación en FT o plano | 5 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 178 | 05.3.1 p10 | Si paralelo: forma conmutar SST-SEA | L12-9 | - - |  |  |  |  | Verificar la opción en esquemas | 5 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 179 | - | Sistema de energía auxiliar | L1-14 | Nueva/o - |  |  |  |  | Condiciones del sistema nuevo o existente (apartado MT15) | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 180 | 05.3.2 p2 | Aplicación del aporte de energía auxiliar | L15-1 | - - | [5 empty] | 6 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 181 | 05.3.2 p2 | Forma de aporte de energía auxiliar | L15-2 | - - | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 182 | 05.3.2 p2 | SEA con acumulación | L15-3 | - - | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 183 | 05.3.2 p2 | SEA instantáneo | L15-4 | - - | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 184 | 05.3.2 p2 | Energía de apoyo | L15-5 | - - | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 185 | 05.3.2 p2 | Marca y modelo del sistema de auxiliar | L15-6 | - | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 186 | 05.3.2 p2 | Número y potencia de generadores calor | L15-9 | ud(s) de kW = kW | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 187 | 05.3.2 p2 | Número y potencia de intercambio auxiliar (kW) | L15-10 | ud(s) de kW = kW | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 188 | 05.3.2 p2 | Número y volumen de acumul auxiliar (litros) | L15-11 | ud(s) de kW = kW | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 189 | 05.3.2 p3 | Condiciones funcionamiento SEA si es existente | L15-12 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 190 | 05.3.2 p7 | Rango regulación temperatura salida (ºC) | L15-13 | Mín : ºC y Máx : ºC | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 191 | 05.3.2 p7 | Temperatura de preparación (de seteo) (ºC) | L15-14 | 0 - | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 192 | 05.3.2 p8 | Posibilidad desconexión SEA | L12-10 | - Eléctrica-- Hidráulica-- - | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 193 | 05.3.3 p3 | Ver esquema SST-SEA- Consumo |  | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 194 | 05.3.3 p4 | Diseño de la conexión de agua fría y caliente | L12-11 | Diámetro (mm) : - Caudal diseño (l/m) : | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 195 | 05.3.3 p4 | Aislamiento en la conexión de agua caliente | L12-12 | Espesor (mm) : - Conductividad (W/m.K) : | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 196 | 05.3.3 p5 | Efectos diferentes pérdidas carga en consumo | L12-13 | - y | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 197 | 05.3.3 p8 | Para limitar presión circuito consumo | L12-15 | - y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 198 | 05.3.3 p9 | Válvulas en acometida fría a SST | L12-16 | - Corte y - Seguridad y - Retención | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 199 | 05.3.3 p9 | Válvulas de vaciado y purga | L12-17 | - y | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 200 | 05.3.3 p9 | Previsión escapes conducidos visibles y seguros | L12-18 | - y | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 201 | 05.3.3 p11 | Compatibilidad materiales para circuito ACS | L12-19 | - y |  |  |  |  | Ubicación del SST, SEA y trazado tubería hasta consumo | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 202 | 05.3.4 p7 | Medida de temperatura del acumulador | L14-9 | - | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 203 | 05.3.4 p9 | Manómetro para medida de presión en frío | L14-9 | - | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 204 | 05.3.5 p2 | Cumplimiento otra normativa | - | ¿Normativa? | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 205 | 05.3.5 p3 | Elección del punto de conexión |  | Ver revisión de planos |  |  |  |  | Sobre todo revisar para redes de instalaciones ACS existentes: punto de conexión | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 206 | 05.3.5 p3 | Compatibilildad de materiales |  | Ver revisión de planos |  |  |  |  | Solo para instalaciones ACS existentes: material existente | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 207 | 05.3.5 p4 | Pérdidas de carga por la nueva instalación | L12-13 | - y |  |  |  |  | Solo para instalaciones ACS existentes | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 208 | 05.3.5 p5 | Previsión escapes conducidos visibles | L12-18 | - y |  |  |  |  | Necesidad de ver los escapes conducidos | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 209 | 05.3.5 p6 | Previsiones por evacuación o fugas |  | Ver revisión de planos |  |  |  |  | Previsión de que puede haber derrame de cualquier parte del circuito (acumuladores) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 210 | 05.5.1 p2 | Sistemas de apoyo centralizados siempre en serie | L15-1 y L12-6 | - - y - - | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 211 | 05.5.1 p3 | Cumplir requisitos de 05.3 |  | Verificar anteriores para centralizada |  |  |  |  | Todos los requisitos anteriores desde 170 a 209 | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 212 | 05.5.2 p1 | Idem anterior |  | - | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 213 | 05.5.3 p3 | Circuito de recirculación | DA-1 y PyE | Ver revisión de planos |  |  |  |  | Que no afecta al funcionamiento solar - Recircula sobre el auxiliar | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 214 | 05.6 | Preinstalaciones | DA-PRE | Revisón planilla preinstalaciones |  |  |  |  | Revisión en Proyecto Básico y Planilla de componentes preinstalaciones | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 215 | CAP 6 | DISEÑO | [7 empty] | 0 | [7 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
| 216 | 06 p1 | Capítulo sólo para sistemas a medida | L5-1 | [6 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 217 | 06 p2 | Salvo aislamientos y pérdidas térmicas |  | ¿Circuitos para SSP?¿ Para distribución y recirculación? |  |  |  |  | Revisar contenidos de 327 a 361 para otros circuitos | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 218 | 06.1 p1 | Referencia de la certificación o autorización | L8-1 | 0 |  |  |  |  | Comprobar que toda la información está incluida y es válida | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 219 | 06.1 p1 | Marca de colector | L8-2 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 220 | 06.1 p1 | Modelo y ref. tamaño | L8-3 | 0 |  |  |  |  | Comprobar que los datos son los del colector autorizado | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 221 | 06.1 p1 | Número de colectores (uds.) ¿Todos Iguales? | L8-12 | 0 colectores y - iguales y | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 222 | 06.1 p2 | Superficie de apertura total (m2) | L8-13 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 223 | 06.1 p2 | Potencia total nominal (kW) | L8-14 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 224 | 06.1 p3 | Emplazamiento del edificio | DA-1 y PyE | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 225 | 06.1 p3 | Orientación del edificio | DA-1 y PyE | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 226 | 06.1 p3 | Obstáculos | DA-1 y PyE | Ver revisión de planos |  |  |  |  | Control de sombras completo cuando pueden existir problemas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 227 | 06.1 p3 | Sombras | DA-1 y PyE | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 228 | 06.1 p3 | Ubicación de colectores | DA-1 y PyE | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 229 | 06.1 p3 | Orientación de colectores | DA-1 y PyE | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 230 | 06.1 p3 | Distancias a obstáculos y entre filas | DA-1 y PyE | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 231 | 06.1 p3 | Trazado de circuitos | DA-3 PyE | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 232 | 06.1 p3 | Dimensionado y situación de componentes | DA-3 PyE | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 233 |  | Diseño de la estructura base e intermedia | DA-2 y MI | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 234 | 06.1 p3 | Sujeción de colectores y detalles | DA-2 y MI | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 235 | 06.1.1.A p7 | Número de colectores por batería | L8-19 | - El máximo recomendado es | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 236 | 06.1.1.A p7 | Número de baterías por grupo | L8-20 | 0 | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 237 | 06.1.1.A p7 | Número de grupos de baterías de colectores | L8-21 | 0 | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 238 | 06.1.1.A p8 | Todas las baterías y grupos de colectores iguales | L8-22 | - iguales y | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 239 | 06.1.1.B p3 | Solución adoptada para equilibrado | L8-23 | - equilibrado y | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240 | 06.1.1.B p4 | Control equilibrado a largo plazo | L8-24 | si control largo plazo y | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 241 | 06.1.1.C p2 | Previsión válvulas por grupo: corte y seguridad | L8-25 | - previsión válvulas y | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 242 | 06.1.2.C p1 | Conexionado en paralelo (1) o serie (2,3,…) | L8-16 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 243 | 06.1.2.C p1 | Caudal específico en la instalación (l/h.m2) | L8-18 | #DIV/0! | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 244 | 06.1.2.C p2 | Caudal específico colector (l/h.m2) ¿En rango? | L8-17 | #DIV/0! | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 245 | 06.1.2.C p4 | Caudal total circuito primario (l/h) | L8-15 | 0 l/h y revisar por tramos en planos y DA-3 |  |  |  |  | Caudal de instalación total y por tramos | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 246 | 06.2. p1 | Referencia de la certificación o autorización | L9-1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 247 | 06.2. p1 | Marca de acumulador | L9-2 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 248 | 06.2. p1 | Modelo y referencia a tamaño | L9-3 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 249 | 06.2. p1 | Volumen unitario (litros) | L9-7 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 5 to 5
| 250 | 06.2. p1 | Número de acumuladores (uds.) | L9-8 | 0 y - son iguales | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 5 to 5
| 251 | 06.2. p1 | Volumen total (litros) | L9-9 | 0 - Composición: | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 5 to 5
| 252 | 06.2. p2 | Ubicación | L9-13 | - y | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 5 to 5
| 253 | 06.2. p3 | Proyecto estructural de acumuladores (en DA2) | L9-14 | - y | [5 empty] | 5 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 5 to 5
| 254 | 06.2.1. p2 | Relación Volumen/Area colectores (litros(m2) | L9-10 | #DIV/0! | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 5 to 5
| 255 | 06.2.2. p4 | Conexionado de varios acumuladores | L9-11 | - y | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 256 | 06.2.2. p4 | Solución equlibrado para conexión en paralelo | L9-12 | - y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 257 | 06.2.2. p5 | Válvulas de desconexión acumuladores |  | Ver revisión de planos |  |  |  |  | Para varios acumuladores - Verificar bypass en conexionado en serie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 258 | 06.3. p1 | Tipo de intercambiador externo | L10-1 | - y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 259 | 06.3. p1 | Seleccionado marca, modelo y tamaño | L10-2 | - y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 260 | 06.3. p1 | Caracteríticas intercambiador. ¿Es adecuado? | L10-4 | - |  |  |  |  | Verificar sólo si hay un intercambiador seleccionado | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 261 | 06.3.1. A p1 | Accesorios para instalación con A > 100 m2 | L10-26 | - V. corte y - Purgas y - Puente man y - Termómetro | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 262 | 06.3.1. B p1 | Potencia de diseño intercambiador (kW) | L10-5 | 0 y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 263 | 06.3.1. B p2 | Capacidad calorífica del primario (W/K) | L11-9 | 0 y ¿Cumple = sec ? Si y Si | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 264 | 06.3.1. B p2 | Caudal del circuito primario (l/h) | L11-10 | #DIV/0! | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 265 | 06.3.1. B p4 | Efectividad del intercambiador | L10-24 | #DIV/0! | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 266 | 06.3.1. B p5 | Potencia unitaria (W/m2) | L10-6 | #DIV/0! | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 267 | 06.3.1. B p6 | Temperatura de entrada (ºC) primario | L10-12 | 0 y ¿Cumple = 50 ? No y No | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 268 | 06.3.1. B p6 | Temperatura de salida (ºC) secundario | L10-21 | 0 y ¿Cumple ≥ 45 ? No y No | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 269 | 06.3.1. B p7 | Pérdida de carga primario (kPa) | L10-15 | 0 y ¿Cumple ≤ 20 ? Si y Si | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 270 | 06.3.1. B p7 | Pérdida de carga secundario (kPa) | L10-23 | 0 y ¿Cumple ≤ 20 ? Si y Si | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 271 | 06.3.2. p2 | (IA) Área útil del intercambiador interno (m2) | L9-21 | 0 |  |  |  |  | Sólo intercambiadores internos - interacumuladores | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 272 | 06.3.2. p3 | (IA) Área específica (m2/m2) interc interno | L9-22 | #DIV/0! |  |  |  |  | Sólo intercambiadores internos - interacumuladores | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 273 | 06.4. p1 | Definición de caudales, diámetros y aislamientos | DA-3 PyE | DA3 y revisión planos |  |  |  |  | Verificar definición de caudales, diámetros y aislamientos | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 274 | 06.4. p2 | Ubicación de local técnico | DA-3 PyE | DA3 y revisión planos | [5 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 5 to 5
| 275 | 06.4. p2 | Distribución componentes (acus, int, bom, vex) | DA-3 PyE | DA3 y revisión planos | [5 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 5 to 5
| 276 | 06.4. p2 | Trazado y accesorios de circuitos | DA-3 PyE | DA3 y revisión planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 277 | 06.4. p3 | Especificaciones de material | DA-3 PyE | DA3 y revisión planos | [5 empty] | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 278 | 06.4. p3 | Diámetros y caudales de tramos | DA-3 PyE | DA3 y revisión planos |  |  |  |  | Verificar grado de definición suficiente para cálculos ¿límite E1:100? | 2 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 279 | 06.4. p6 | Verificar equilibrado y margen inferior al 10% | DA-3 PyE | DA3, revisión planos y en obra |  |  |  |  | Verificar caudales y/o saltos de temperatura inferiores al10% | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 280 | 06.4. p8 | Primario - Cantidad de circuitos en paralelo | PRI-L11-4 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 281 | 06.4. p8 | Primario - Criterio de equilibrado | PRI-L11-5 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 282 | 06.4.1. B p1 | Pri - Velocidad y pérdida de carga en tuberías | PRI-L11-3 | - y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 283 | 06.4.1. D p1 | Primario - Material de las tuberías | PRI-L11-1 | 0 | [5 empty] | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 284 | 06.4.1. D p1 | Pri - Diámetro máximo tubería (pulgadas o mm.) | PRI-L11-2 | 0 | [5 empty] | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 285 | 06.4. p8 | Secundario - Cantidad de circuitos en paralelo | SEC-L11-4 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 286 | 06.4. p8 | Secundario - Criterio de equilibrado | SEC-L11-5 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 287 | 06.4.1. B p1 | Sec - Velocidad y pérdida de carga en tuberías | SEC-L11-3 | - y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 288 | 06.4.1. D p1 | Secundario - Material de las tuberías | SEC-L11-1 | 0 | [5 empty] | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 289 | 06.4.1. D p1 | Sec - Diámetro máximo tubería (pulgadas o mm.) | SEC-L11-2 | 0 | [5 empty] | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 290 | 06.4.2. B p2 | Pri - Caudal total diseño y de la bomba (l/h) | PRI-L11-6 | 0 y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 291 | 06.4.2. B p3 | Pri - Pérdida carga total y presión bomba (mca) | PRI-L11-7 | 0 y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 292 | 06.4.2. p1 | Pri - Marca, mod y tamaño bomba seleccionada | PRI-L11-8 | 0 | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 293 | 06.4.2. p1 | Pri - Número de bombas en el circuito (uds.) | PRI-L11-9 | 0 | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 294 | 06.4.2. p1 | Pri - Potencia eléctrica de la bomba (W) | PRI-L11-10 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 295 | 06.4.2. B p2 | Sec - Caudal total diseño y de la bomba (l/h) | SEC-L11-6 | #DIV/0! | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 296 | 06.4.2. B p3 | Sec Pérdida carga total y presión bomba (mca) | SEC-L11-7 | 0 y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 297 | 06.4.2. p1 | Sec Marca, mod y tamaño bomba seleccionada | SEC-L11-8 | 0 | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 298 | 06.4.2. p1 | Sec - Número de bombas en el circuito (uds.) | SEC-L11-9 | 0 | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 299 | 06.4.2. p1 | Sec - Potencia eléctrica de la bomba (W) | SEC-L11-10 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300 | 06.4.2. p1 | Suma pot eléctricas (pri + sec) (W) y % s/ total | L11-11 | #DIV/0! | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 301 | 06.4.3. B p1 | Válvula de seguridad en cada circuito cerrado |  | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 302 | 06.4.3. B p2 | Válvula de seguridad en cada grupo de colectores |  | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 303 | 06.4.3. B p2 | Válvula de seguridad en cada acumulador |  | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 304 | 06.4.3. C p1 | Válvula de retención en acometida de agua fría |  | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 305 | 06.4.3. C p1 | Válvula de retención para evitar flujos inversos |  | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 306 | 06.4.3. C p1 | Válvula de retención en cada bomba en paralelo |  | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 307 | 06.4.3. C p1 | Válvula de retención en circuito de recirculación |  | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 308 | 06.4.3. D p1 | Válvulas de equilibrado en circuitos en paralelo |  | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 309 | 06.4.3. D p2 | Válv equilibrado en circuitos alternativos por válvulas de 3 vías |  | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 310 | 06.4.3. E p3 | Pendientes de las tuberías de drenaje |  | En obra | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 311 | 06.4.4 p2 | Sistema preparación mezcla fluido del primario | L7-5 | - y | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 312 | 06.4.4 p2 | Sistema de llenado del circuito primario | L7-6 | - y | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 313 | 06.4.5 p10 | Sifón invertido con purga manual y escape conducido |  | En obra | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 314 | 06.4.5 p11 | Botellín de desaire que pueda retener y acumular aire |  | En obra | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 315 | 06.4.5 p12 | Purgadores automáticos con válvulas de corte |  | En obra | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 316 | 06.4.5 p13 | Purga manual en acumuladores de capacidad > 1000 litros |  | En obra | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 317 | 06.5.1 p3 | Medidas de presión | L14-1 | - y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 318 | 06.5.1 p4 | Medidas de temperatura | L14-2 | - y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 319 | 06.5.1 p5 | Medidas de caudal | L14-3 | - y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 320 | 06.5.1 p6 | Medidas de energía | L14-4 | - y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 321 | 06.5.1 p7 | Medidas de radiación | L14-5 | - y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 322 | 06.5.1 p10 | Configuración considerada | L14-6 | - y | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 323 | 06.5.1 p11 | Sensores obligatorios | L14-7 | - y | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 324 | 06.5.1 p12 | Sensores recomendados | L14-8 | - y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 325 | 06.5.1 p14 | Equipamiento mínimo | L14-9 | - Manómetro y - Termóm depósito y - | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 326 | 06.5.2 p13 | Sistema de monitoreo | L14-10 | - y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 327 | 06.6 p1 | Tipo y material aislamiento tuberías al exterior | L11-12 | en pri y en sec | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 328 | 06.6 p1 | Tipo y material aislamiento tuberías al interior | L11-16 | en pri y en sec | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 329 | 06.6 p3 | Aislamiento de todos los accesorios |  | En obra | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 330 | 06.6 p7 | Protección y acabado del aislamiento exterior | L11-15 | en pri y en sec | [5 empty] | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 331 | 06.6 p7 | Protección y acabado del aislamiento al interior | L11-19 | en pri y en sec | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 332 | 06.6 p8 | Pérdidas < 5% en procedimiento alternativo | DA-3 PyE | En DA3 |  |  |  |  | Solamente revisar en caso de procedimiento alternativo | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 333 | 06.6 p9 | ¿Procedimiento simplificado o alternativo? | L11-20 | - y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 334 | 06.6.1 p1 | Conduct térmica aislamiento al exterior (W/m.K) | L11-13 | en pri y en sec | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 335 | 06.6.1 p1 | Espesor aislam al exterior tub mayor diá. (mm.) | L11-14 | en pri y en sec | [5 empty] | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 336 | 06.6.1 p1 | Esp mín 18 mm tuberías D < 35 mm exterior | DA-3 PyE | Ver revisión de planos. Y en obra | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 337 | 06.6.1 p1 | Esp mín 24 mm tuberías D ≥ 35 mm exterior | DA-3 PyE | Ver revisión de planos. Y en obra | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 338 | 06.6.1 p1 | Conduct térmica aislamiento al interior (W/m.K) | L11-17 | en pri y en sec | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 339 | 06.6.1 p1 | Espesor aislam al interior tub mayor diá. (mm.) | L11-18 | en pri y en sec | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 340 | 06.6.1 p1 | Esp mín 12 mm tuberías D < 35 mm interior | DA-3 PyE | Ver revisión de planos. Y en obra | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 341 | 06.6.1 p1 | Esp mín 18 mm tuberías D ≥ 35 mm interior | DA-3 PyE | Ver revisión de planos. Y en obra | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 342 | 06.6.1 p2 | Ejecución del aislamiento y protección | L9-15 | En obra | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 343 | 06.6.1 p2 | Tipo y material de aislamiento acumulador | L9-16 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 344 | 06.6.1 p2 | Conduct térmica del aislam al exterior (W/m.K) | L9-17 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 345 | 06.6.1 p2 | Espesor aislamiento acumulador (mm.) | L9-18 | mm. y - cumple ≥ 50mm | [5 empty] | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 346 | 06.6.1 p2 | Protección y acabado exterior del aislamiento | L9-19 | 0 | [5 empty] | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 347 | 06.6.1 p2 | Límte de pérdidas térmicas de UNIT 1195 |  | En autorización URSEA | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 348 | 06.6.1 p3 | Espesores en redes de distribución + 6 mm. | L12-12 | En DA-3, revisión en planos y en obra | [5 empty] | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 349 | 06.6.1 p4 | Espesor mín 6 mm para D<20 mm y L<5m empotradas | L12-12 | Espesor (mm) : - Conductividad (W/m.K) : | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 350 | 06.7 p1 | Marca y modelo del sistema de control | L16-1 | 0 | [5 empty] | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 351 | 06.7 p1 | Posición de sondas en esquema | L16-4 | - y | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 352 | 06.7 p1 | Estrategia de control | L16-5 | - y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 353 | 06.7 p1 | Esquema eléctrico del sistema de control |  | Ver revisión de planos | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 354 | 06.7 p2 | Funcionamiento automático y manual | L16-10 | - Automático y - Man conexión y - Man desconexión | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 355 | 06.7 p6 | Cumplimiento de la normativa eléctrica | - | Otra normativa | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 356 | 06.7.1. p1 | Tipo control bomba primario | L16-6 | - y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 357 | 06.7.1. p3 | Tipo control bomba secundario | L16-7 | - y | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 358 | 06.7.1. p4 | Colocación sensor temperatura de colectores |  | Ver revisión de planos. Y en obra | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 359 | 06.7.1. p5 | Colocación sensor temperatura de acumulador |  | Ver revisión de planos. Y en obra | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 360 | 06.7.1. p6 | Valores de seteo del diferencial temp | L16-8 | Paro a ºC y marcha a | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 361 | 06.7.1. p7 | Diferencia de temperaturas superior a 2ºC | L16-8 | 0 es superior a 2K | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 362 | 06.7.1. p8 | Señalización visible | L16-9 | - Alimentación y - Funcionamiento y - | [5 empty] | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 363 | 06.7.2. A p1 | Limita temp máxima acumulador (ºC) y actúa? | L16-11 | - limita a ºC y actua: | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 364 | 06.7.2. B p1 | Limita temp máxima en primario (ºC) y actúa? | L16-12 | - limita a ºC y actua: | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 365 | 06.7.2. B p2 | Función subordinada a la protección del acumulador | PyE | Ver revisión de planos | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 366 | 06.7.2. C p1 | Limita temp mínima en primario (ºC) y actúa? | L16-13 | - limita a ºC y actua: | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 367 | CAP 7 | CÁLCULO DE PRESTACIONES | [7 empty] | 0 | [7 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
| 368 | 07.1 p2 | Otros valores de uso y se justifican? | L2-5 | si |  |  |  |  | Evaluar si está justificado utilizar otros datos de consumo | 4 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 369 | 07.1.1 p2 | Tipo de edificación | L2-1 | Centro penitenciario |  |  |  |  | ¿Verificar selección? | 5 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 370 | 07.1.1 p2 | Consumos unitarios (l/p.d) - Otros usos | L2-5 | 0 |  |  |  |  | Verificar con datos de la Tabla 7.1 | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 371 | 07.1.1 p2 | Consumos unitarios (l/p.d) - Viviendas | L2-5 | 0 |  |  |  |  | Verificar con datos de la Tabla 7.1 | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 372 | 07.1.1 p2 | Temperatura de referencia (ºC) | L2-6 | 0 |  |  |  |  | Si no fuera 45º hacer la transformación para evaluar los datos de consumo | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 373 | 07.1.1 p4 | Programa funcional define datos de uso ? | [6 empty] | Aprobar el uso de un programa funcional distinto al de las ETUS | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 374 | 07.1.1 p4 | Número total de personas - Otros usos | L2-4 | 0 |  |  |  |  | Validar los datos | 5 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 375 | 07.1.1.1 p1 | Número de personas por vivienda | L2-3 | 1D - |  |  |  |  | Verificar si se adoptan otros distintos a los de las ETUS | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 376 | 07.1.1.1 p1 | Número total de personas - Viviendas | L2-4 | 0 |  |  |  |  | Cálculo automático | 5 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 377 | 07.1.1.1 p2 | Número de viviendas | L2-2 | 0 |  |  |  |  | Verificar | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 378 | 07.1.1.1 p3 | Factor de centralización (FC) | L2-3 | 0 |  |  |  |  | Cálculo automático | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 379 | 07.1.1.1 p3 | Consumo diario (l/d) - Otros usos | L2-7 | 0 |  |  |  |  | Cálculo automático | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 380 | 07.1.1.2 p1 | Consumo diario (l/d) - Viviendas |  | 0 |  |  |  |  | Cálculo automático | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 381 | 07.1.1.3 p1 | Estacionalidad | L2-7 | E2 |  |  |  |  | Verificar estacionalidad declarada conforme a ETUS 07.1.1.3 | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 382 | 07.1.1.3 p2 | E1: no varía la ocupación y valor medio | L2-7 | NA |  |  |  |  | Verificar datos utillizados | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 383 | 07.1.1.3 p3 | E2: si varía la ocupación y valor medio | L2-7 | 0 |  |  |  |  | Verificar datos utillizados | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 384 | 07.1.1.3 p4 | E3: si varía la ocupación y valor medio | L2-7 | 0 |  |  |  |  | Verificar datos utillizados | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 385 | 07.1.1.3 p5 | Referencia sector turístico | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 386 | 07.1.1.3 p6 | Datos de distribución de la ocupación | L4-2 a 13 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 387 | 07.1.1.3 p7 | Justificación en otras edificaciones | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 388 | 07.1.1.4 p1 | Contraste de datos para edificios existentes | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 389 | 07.1.1.4 p2 | ¿Cálculo alternativo de prestaciones? | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 390 | 07.1.2 p1 | Fuente de datos de temperaturas de agua fría | L2-8 | ETUS | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 391 | 07.1.2 p2 | Justificación de otros datos de temp agua fría |  | DA? | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 392 | 07.1.3 p6 | Temperatura de uso (ºC) | L2-6 | 0 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 393 | 07.1.3 p6 | Temperatura de distribución (ºC) | L2-6 | 0 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 394 | 07.1.3 p6 | Temperatura de preparación (ºC) | L2-6 | 0 | [5 empty] | 5 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 395 | 07.3 p1 | Fuentes de datos climáticos | L2-8 | Dpto: COLONIA - Rad: ETUS - Temp amb: ETUS | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 396 | 07.3 p1 | Variables para cálculos de radiación: | L2-9 | Orienta: N - Inclina: 0º - Pérd sombras: % | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 397 | 07.4 p5 | Aplicación del cálculo de prestaciones | L4-1 | Sólo ACS | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 398 | 07.4 p5 | Método de cálculo de prestaciones | L4-1 | CALETUS v0.0 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 399 | 07.5.1 p1 | Colector solar - Ref. autorización | L3-1 | 0 | [5 empty] | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 400 | 07.5.1 p1 | Colector solar - Número | L3-1 | 0 | [5 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 401 | 07.5.1 p1 | Colector solar - Tamaño Unidad | L3-1 | 0 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 402 | 07.5.1 p1 | Colector solar - Superficie Total | L3-1 | 0 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 403 | 07.5.1 p1 | Acumulación solar - Ref. autorización | L3-2 | 0 | [5 empty] | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 404 | 07.5.1 p1 | Acumulación solar - Número | L3-2 | 0 | [5 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 405 | 07.5.1 p1 | Acumulación solar - Unidad | L3-2 | 0 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 406 | 07.5.1 p1 | Acumulación solar - Total | L3-2 | 0 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 407 | 07.5.1 p1 | Relación volumen/area | L3-3 | #DIV/0! | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 408 | 07.5.1 p1 | Coeficientes cuadráticos del colector | L3-4 | η0 : - a1 : - a2 : | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 409 | 07.5.1 p1 | Coeficientes lineales y MAI del colector | L3-5 | FR(Ta) : 0 - FRUL : 0 - MAI : | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 410 | 07.5.1 p1 | Efectividad del intercambiador | L3-6 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 411 | 07.5.1 p1 | Datos circuitos - Caudal primario (l/h) | L3-7 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 412 | 07.5.1 p1 | Datos circuitos - Tipo conexión colectores | L3-7 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 413 | 07.5.1 p1 | Fluido primario - Calor específico y densidad | L3-7 | J/kg.K y kg/litro | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 414 | 07.5.1 p1 | Fluido secundario - Calor específico y densidad | L3-8 | J/kg.K y kg/litro | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 415 | 07.5.1 p2 | Procedencia datos de rendimiento colector | L3-4 | ETUS | [5 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 416 | 07.5.2 | Aplicación y herramienta de cálculo f-chart | L4-1 | Sólo ACS - Método: CALETUS v0.0 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 417 | 07.5.2 p5 | Resultados - Demanda de ACS (kWh/año) | L4-15 | 1.2e-05 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 418 | 07.5.2 p5 | Resultados - Aporte solar (kWh/año) | L4-15 | #DIV/0! | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 419 | 07.5.2 p6 | Resultados - Fracción Solar (%) | L4-15 | #DIV/0! | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 420 | - | Cumple la FS el valor mínimo establecido? | - | ¿FS>50? Y ¿FS> a mínimo de proyecto? |  |  |  |  | Las especificaciones de proyecto podrán adoptar otro valor de FS superior al mínimo exigido | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
[13 empty] | 2: SISTEMAS A MEDIDA | PREFABRICADOS
[5 empty] | Clasificación de requisitos para revisión de proyectos e inspección de instalaciones | [8 empty] | AP | PB | PC | PD | PE | pb | pc | pd | pe
[5 empty] | Descripción del requisito |  |  |  | Cantidad | Evaluación del requisito y actuaciones inducidas |  |  |  | 67 | 119 | 333 | 388 | 399 | 89 | 148 | 180 | 187 | 1
[14 empty] | 346 | 294 | 80 | 25 | 14 | 324 | 265 | 233 | 226 | 0
[5 empty] | No suponen requisitos o están repetidos |  |  |  | 43 | Se podrían eliminar aunque mejor sería mantenerlos por organización | 0 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | x
[5 empty] | Requisitos exclusivos para inspección de instalaciones |  |  |  | 6 | Requisitos revisables exclusivamente durante la inspección de instalaciones | 1 | 125 |  | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | sum
[5 empty] | Requisito de contenidos Planos y Esquemas, DA y FT |  |  |  | 56 | Evaluar contenidos de planos, documentación anexa y FT y su reflejo en MT | 2
[5 empty] | Requisitos adicionales |  |  |  | 0 | Otros requisitos evaluables | 3
[5 empty] | Requisitos no críticos (leves) |  |  |  | 137 | fallos leves admisibles hasta ¿3 ó 5? Proyecto autorizado con observaciones | 4
[5 empty] | Requisitos significativos (menos graves) |  |  |  | 138 | fallos importantes y proyecto no autorizable hasta subsanación | 5
[5 empty] | Requisitos importantes (graves) |  |  |  | 40 | fallos fundamentales y el proyecto se debería devolver para rectificación (parcial o total) | 6
420
Note on L1: juancarlos: Evaluación de la importancia del requisito
Note on N1: juancarlos: Inspección de Instalaciones
Note on O1: juancarlos: Requisitos seleccionados para revisión documental
Note on E146: juancarlos: Planos y Esquemas
Note on N429: juancarlos: Requisitos cuya verificación se recomienda en la inspección de instalación

## Revisión de planos (hidden)
5 | Capítulo, contenido y requisito a controlar |  | NA | SI | NO | OBSERVACIONES | Requisito a cumplir/controlar | rd |  | SISTEMAS A MEDIDA |  |  |  | PREFABRICADOS
RESUMEN | 1. Emplazamiento edificio, colectores y sala técnica. Orientación, obstáculos y sombras | [7 empty] | AP | PB | PC | PD | PE | pb | pc | pd | pe
| 2. Ubicación de colectores (separaciones, distancias entre ellos y a obstáculos, accesos) | [6 empty] | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 3. Distribución sala técnica y situación acumulación, intercambio, bombas, expansión y control | [6 empty] | 5: 0
| 4. Circuitos y trazado circuitos, diseño y situación componentes (v corte, seguridad, purga, …) | [6 empty] | 5: 0
| 5. Complementos hidráulicos: sistema de sistemas de llenado, purga y vaciado. Sistema de medida | [6 empty] | 5: 0
| 6. Sistema de energía auxiliar. Integración y conexión con las restantes instalaciones del edificio | [6 empty] | 5: 0
| 7. Esquema de funcionamiento completo. Diagrama o esquema de principio | [6 empty] | 5: 0
| 8. Esquema eléctrico y de control. Detalles de posición de sondas y elementos de campo | [6 empty] | 5: 0
| 9. Diseño de estructura y sujeción de colectores y acumuladores. Soportes y detalles constructivos | [6 empty] | 5: 0
1 | Emplazamiento edificio, colectores y sala técnica. Orientación, obstáculos y sombras ( ver DA1) | [12 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
| 11 | Localización de la parcela en su plano de situación o urbanización | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 12 | Emplazamiento del edificio, de la instalación (colectores y sala técnica) | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 13 | Orientación de la parcela, del edificio y de los colectores. Inclinación de colectores | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 14 | Misma orientación e inclinación de todos los colectores | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Definición del entorno lejano al norte ± 90º. Criterios presentes o futuros | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 16 | Definición del entorno cercano al norte ± 90º. Alternativas a sombras del propio edificio | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 17 | Representación de perfiles de obstáculos y de los espacios en sombra | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 18 | Cálculo de las sombras externas. Pérdidas por sombras | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 19 | Justificación de las superficies del edificio no utilizables por sombras | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Ubicación de colectores (separaciones, distancias entre ellos y a obstáculos, accesos) | [12 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
| 21 | Implantación y distribución de colectores | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 22 | Espacios ocupados y libres. Distancias y márgenes | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 23 | Delimitación de zona técnica no accesible. Previsión de accesos para mantenimiento | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 24 | Integración con otros elementos constructivos: castilletes, estanques, etc. | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 25 | Integración con otros equipamientos: chimeneas, shunts, condensadores, etc. | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 26 | Número de líneas de colectores y de baterías por línea. | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | Distancias entre líneas y separaciones entre baterías | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | Sombras frontales | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 29 | Sombras laterales | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | Distribución sala técnica y situación acumulación, intercambio, bombas, expansión y control | [12 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
| 31 | Ubicación, número y dimensiones de acumuladores | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | Distancias, situación boca registro y conexiones. Distribución de presiones | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | Conexionado y situación de válvulas de corte para equipos | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | Medidas para evitar flujo inverso desde acumuladores | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | Intercambiador: ubicación, acceso y válvulas de corte | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | Bombas circuladoras: ubicación, acceso y accesorios hidráulicos | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | Sistema de expansión del circuito primario | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | Control de condiciones de montaje según manuales de fabricantes | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | Distancias entre equipamientos para acceso, registro y mantenimiento | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Circuitos y trazado circuitos, diseño y situación componentes (v corte, seguridad, purga, …) | [12 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
| 41 | Colectores por batería y conexión interna de batería | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | Conexión externa de la batería: corte, seguridad, vaciado u purga | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | Grupos, organización del equilibrado y sistema de equilibrado | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | Trazado hidráulico de primario: longitudes consideradas. | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | Trazados de interconexión desde colectores hasta acumuladores, con SEA y consumos | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | Trazados internos de sala técnica: primario, secundario y consumo | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | Caudales, diámetros, y materiales de tuberías | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | Trazados al exterior e interior. Espesores y protección de aislamientos de tuberías | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | Disposición y accesibilidad d valvulería de corte, seguridad, vaciado y purga | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Complementos hidráulicos: sistema de sistemas de llenado, purga y vaciado. Sistema de medida | [12 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
| 51 | Sistema de llenado y factibilidad proceso. No reposición directa a mezclas | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 | Sistemas de purga y evacuación de líquido/aire | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 | Válvulas de vaciado | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | Manómetro de primario | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 | Situación termómetros | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | Detalles hidráulicos: tipo y posición valvulería | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 57 | Tuberías de evacuación de los escapes conducidos. Detalles, visible, drenajes. | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 | Contadores de caudal y de energía | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 59 | Sistema de monitoreo | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Sistema de energía auxiliar SEA. Integración y conexión con las restantes instalaciones del edificio | [12 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
| 61 | Localización y separaciones entre equipamientos | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62 | Recorridos desde la instalación solar hasta el SEA y puntos de consumo | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 63 | Punto de conexión de alimentación agua fría. Diámetro y presión disponible | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 64 | Válvula de corte y antirretorno en entrada de agua fría | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 65 | Punto de conexión de alimentación agua fría. Diámetro y presión disponible | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 66 | Válvula termostática de salida | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 67 | Circuito de consumo y de recirculación (si existiera) | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 68 | Puntos de conexión de los sistemas de purga | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 69 | Vaciados, drenajes y conducción a desagües | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Esquema de funcionamiento completo. Diagrama o esquema de principio | [12 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
| 71 | Esquema sencillo, funcional y completo | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 72 | Configuración solar admitida | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 73 | Tipo de intercambiador | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74 | Conexionado de acumulador(es) y elementos accesorios | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 75 | Localización de sistemas de expansión y seguridad | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 76 | Situación y funcionamiento de toda la valvulería | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 77 | Elementos que faltan y elementos prescindibles | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 78 | Conexionado con sistema auxiliar serie y con consumo | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 79 | Simbología, descripción y otras anotaciones | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
8 | Sistema de control y esquema eléctrico. Detalles de posición de sondas y elementos de campo | [12 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
| 81 | Posición sonda de colectores | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 82 | Posición sonda fría y caliente de acumulador | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 83 | Otras sondas de temperatura: intercambiador, agua fría, SEA, etc. | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 84 | Caudalímetro/Energía de consumo | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 85 | Situación de cuadro eléctrico | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 86 | Protección general y de líneas | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | Mandos eléctricos de manual-paro-automático | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 | Trazado de líneas eléctricas | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 89 | Punto de conexión de alimentación eléctrica | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Diseño de estructura y sujeción de colectores y acumuladores. (Considerar junto con DA2) | [12 empty] | x | x | x | x | bar: 5 to 5
| 91 | Definición de la estructura normalizada de colectores y acumuladores | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | Definición de la estructura base de la edificación o terreno | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 5 to 5
| 93 | Soluciones adoptadas en las interacciones con la edificación | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 5 to 5
| 94 | Definición de la estructura intermedia | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 95 | Delimitación del alcance de los nuevos elementos constructivos | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 96 | Diseño y detalles constructivos de estructuras, etc. | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 97 | Canalización de agua de lluvia y de escapes de fluidos de la instalación | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 98 | Elementos para soporte de tuberías | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 99 | Definición de obra civil y albañilerías complementarias | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 2: SISTEMAS A MEDIDA | PREFABRICADOS
[9 empty] | AP | PB | PC | PD | PE | pb | pc | pd | pe
[9 empty] | 9 | 24 | 81 | 81 | 81 | 15 | 36 | 36 | 36 | 1
[9 empty] | 72 | 57 | 0 | 0 | 0 | 66 | 45 | 45 | 45 | 0
[9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | x
[9 empty] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | sum